Wyjaśnienia dotyczące SIWZ
Poniżej podaję dodatkowe wyjaśnienia dotyczące SIWZ na wykonanie studni nr 1A na terenie działki przy ul. Ogrodowej w Strzałkowie:
1) Katalogi nakładów rzeczowych w naszej branży nie są obowiązujące, stosuje się kalkulację własne. Wobec powyższego wg nas można załączyć kosztorys. Czy tak?

Odpowiedź: Katalogi nakładów rzeczowych są zalecane dla rozliczeń kosztorysowych, ale Inwestor dopuszcza sporządzenie ofertowej kalkulacji własnej z uszczegółowieniem kosztu dokumentacji hydrogeologicznej oraz pełnej analizy wody.

2) Czy można wykonać wiercenie urządzeniem i metodą bez płuczki tj. w technologii, która daje również dobry efekt końcowy. W przetargach stosuje się zwykle tzw. „tożsamość”.

Odpowiedź: Roboty wiertnicze należy wykonać wg technologii zatwierdzonego projektu.
3) W specyfikacji technicznej w pkt. 2.3 mówi się o sporządzeniu planu ruchu, wg przepisów jest on konieczny do wykonania otworów > 100m.

Odpowiedź: Sprawę planu ruchu pozostawia się Wykonawcy.

4) Czy pobór energii  i wody koniecznej do wierceń oraz zaplecza socjalnego budowy należy ująć w kosztorysie, czy zapewnia Inwestor?

Odpowiedź: Należy kosztorysować koszty energii elektrycznej i zaplecza socjalnego 
w wypadku kalkulacji własnej, wodę zabezpieczy Inwestor. 
5) Jest niezgodność w podaniu redukcji. Kolumnie filtrowej jest PVC 330/280 i 400/330, powinno być PVC DN 250/330 i rury nadfiltrowe Ø 330, gdyż mufa rur Ø 400 mm (425 mm) nie wchodzi w rury Ø 16, które mają średnicę wewnętrzną 387,40 mm. Ponadto każda pompa o planowanej wydajności wchodzi w rury DN 200.
Odpowiedź: W specyfikacji podano średnicę  rury nadfiltrowej 330 mm, natomiast 
w przedmiarze i projekcie pomyłkowo wpisano średnicę 400 mm.
6) Obecnie nie obowiązują dawniejsze książki eksploatacji (zostało to anulowane) i wg obowiązującego prawa wodnego Inwestor rejestruje dane eksploatacyjne studni 
w stworzonej przez siebie formie.
Odpowiedź: Inwestor wymaga dostarczenia książki eksploatacji studni.









  Wójt Gminy Strzałkowo








mgr inż. Dariusz Grzywiński

Strzałkowo, dni. 23.04.2010r.

