PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY 
na wykonanie otworu hydrogeologicznego dla ujęcia wód podziemnych

w m. Strzalkowo

gm. Strzałkowo

pow. Słupca
Zamawiający: Gmina Strzałkowo

 62-420 Strzałkowo 

Wartość kosztorysowa robót wiertniczych -                           zł netto

            Wartość kosztorysowa robot wiertniczych -                     zł brutto


Opracował:                                                                                                                                                                                                                                                    

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Na terenie działki stacji uzdatniania wody w Strzałkowie, projektuje się wykonanie otworu hydrogeologicznego, awaryjnego o charakterze rozpoznawczym o głębokości około 85,0m celem ujęcia do eksploatacji trzeciorzędowej warstwy wodonośnej, która powinna zalegać w przelocie 68,5-82,5m. Otwór należy zlokalizować na działce wodociągowej o nr ewid. 1172.

Otwór należy wykonać zestawem wiertniczym do wierceń obrotowych (udarowych) na sucho, bez użycia płuczki.

Głębokość projektowanego otworu wyniesie około 85,0m. W wypadku wiercenia „na sucho” otwór należy  wykonać w osłonie czterech kolumn rur wiertniczych, stalowych: Ø 620, Ф 508 457mm i 406mm, które po zafiltrowaniu otworu będą wyciągnięte.

W otworze projektuje się zabudowę kolumny filtrowej z rur PCV typu K Ф 280/400mm na głębokości 85,0m, o następującej konstrukcji:

· rura nadfiltrowa Ф 280mm długości 13,5m,

· rura nadfiltrowa Ø  400mm, długości  55,0 m

· filtr siatkowy Ф 280mm długości 14,0m,

· rura podfiltrowa Ф 280mm długości 2,0m.

· Redukcja PCV 330/280 i 400/330

· Denko do rury podfiltrowej 280  oraz kaptur Ø 400.

Pompowanie otworu należy wykonać wg następującego schematu:

· pompowanie oczyszczające, zrywami przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia   wody z zawiesin mineralnych – przyjmuje się 10-20 godz.

· dezynfekcja otworu i 24 godz. przerwa technologiczna na odkażenie i stabilizację zwierciadła   wody

· pompowanie pomiarowe (parametryczne), jednostopniowe w czasie ok.48 godz.

Wyniki pompowania posłużą do określenia parametrów hydrogeologicznych i eksploatacyjnych otworu.

Badania jakości wód podziemnych obejmą analizy fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne. Badania granulometryczne obejmą próbki z osadów piaszczysto-żwirowych pobranych z przewidywanej do zafiltrowania warstwy wodonośnej.

Prace geodezyjne obejmą wyznaczenie otworu w terenie i po zakończeniu robót, domiar do stałych punktów w terenie i naniesienie na mapę sytuacyjną z rzędną terenu przy otworze. 

W ramach prac dokumentacyjnych należy wykonać dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej. Do dodatku należy dołączyć książkę eksploatacji studni. Roboty geologiczne (wiertnicze) związane z wykonaniem otworu wymagają sprawowania nadzoru hydrogeologicznego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót opracowano na podstawie „Projektu prac geologicznych” na wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 1A dla ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w m. Strzałkowo, gmina Strzałkowo. 

Jednostkowe nakłady rzeczowe (nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu niezbędne do wykonania robót) określono na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) nr 24/71/67 na wiercenia zestawami zmechanizowanymi wiertnicą US-250 i KNR nr 40/00/90 na pompowania próbne i oczyszczające, wydane przez Zrzeszenie Przedsiębiorstw Branży Geologicznej w 1988r. i zalecane do stosowania jako normy zakładowe na podstawie pism:

Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej – znak: NC-2/474/87 z dnia 30.04.1987r. oraz Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych – znak: BG/68/88 z dnia 14.01.1988r.

Dla ustalenia cen jednostkowych robót (sumy kosztów bezpośrednich transportu, robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku wyliczonych na jednostkę przedmiarową robót przyjęto ceny stosowane w regionie – dane rynkowe.

Dla wykonania otworu należy zawieźć na budowę zestaw wiertniczy wyszczególniony w Tablicy 9920 i 9940 oraz sprzęt i osprzęt wiertniczy wymieniony w Tablicy 9960 katalogu KNR 24/71/67, który po zakończeniu prac zostanie zwieziony z powrotem na bazę wykonawcy.

Dowieźć należy cztery kolumny rur wiertniczych Ø 508 mm – 35,0 m Ф 457mm – 60,0m, Ф 406mm – 85,0m i Ф 620 mm – 10,0m, które po zakończeniu robót zostaną zwiezione na bazę wykonawcy. 

Do otworu dowieziona będzie kolumna rur PCV , w tym filtrowa z  rur PCV Ф 280/400mm o łącznej długości 85,0m. Do za i wyładunku zestawu wiertniczego i rur wiertniczych użyć należy żurawia samojezdnego o udźwigu min. 4t. 

Przed wierceniem otworu należy dokonać montażu i demontażu wiertni zgodnie z Tablicą 2412 i 2420 katalogu KNR 24/71/67.

Wiercenie należy wykonać w rurach osłonowych Ø 620 mm do 10,0 m, Ø 508 mm do głębokości 35,0 m Ф 457mm do głębokości 60,0m , Ф 406mm do głębokości 85,0m. 

Po wykonaniu wiercenia otwór należy zafiltrować kolumną filtrową z rur PCV typu K wg. DIN 4925 o następujących parametrach:

- rura nadfiltrowa DzФ 280/400mm długości 68,5m, ( tym Ø 400 mm dł. 55,0 m)

- filtr siatkowy DzФ 280mm długości 14,0m,

- rura podfiltrowa  DzФ 280mm długości 2,0m.

Nakłady na filtrowanie zgodnie z Tablicą 2416 katalogu j.w.

Po zafiltrowaniu otworu, należy przystąpić do jego przepompowania (pompowanie oczyszczające) przez ok. 10-20 godz. i pompowania pomiarowego (parametrycznego) przez okres ok. 48godz. W tym celu do otworu należy zapuścić pompę głębinową typu G-80 na gł. 45,0m, zmontować rurociąg do odprowadzania wody z pompowania długości około 30,0m, zmontować linię elektryczną do zasilania pompy długości około 15,0m i po wykonaniu pompowania dokonać demontażu tych urządzeń. Przed pompowaniem oczyszczającym i po pomiarowym należy przewidzieć przerwę technologiczną po zachlorowaniu studni – 24,0godz. na pomiary wzniosu zwierciadła wody. Nakłady rzeczowe zgodnie z Tablicami 4004,4013,4022 i 4023 katalogu KNR 40/00/90.

Z otworu pod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać wodę do analizy bakteriologicznej, fizyko-chemicznej i na życzenie inwestora, technologicznej.

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA

I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) :

	Podstawa
	Tablica

Poz./Kol.
	Wyszczególnienie robót (opis, jm, nakłady)
	Robocizna

R
	Materiały

M
	Sprzęt

S

	1. Transport:

	Anal.

własna
	
	- przewóz sprzętu podstawowego i      osprzętu wiertniczego na budowę i z   powrotem (zwiezienie)

2sam. x       zł/km x                km x 2

- przewóz rur wiertniczych na budowę i    z powrotem (zwiezienie)

5sam. x       zł/km x                 km x 2

- przewóz filtra na budowę =obsypka

1sam. x         zł/km x              km 

- praca dźwigu przy za i wyładunku   sprzętu wiertniczego z przejazdem

16,0m-g x       ,00zł/m-g

          zł/km x               km x 2
	
	
	

	
	
	Razem 1 
	
	
	

	2. Montaż i demontaż wiertni:

	KNR

24/71/67
	2412 

01/01 

20/01

20/01

2420

01/01

20/01

20/01
	- montaż urządzeń i zagospodarowanie   placu wierceń

R = 32,0z-g x         ,00zł/z-g

Spraca = 4,0m-g x    ,00zł/m-g

Spostój = 28,0m-g x   ,00zł/m-g

- demontaż urządzeń i likwidacja placu   wierceń

R = 21,0z-g x    ,00zł/z-g

Spraca = 3,0m-g x     ,00zł//m-g 

Spostój = 18,0m-g x   ,00zł/mg
	
	
	

	
	
	Razem 2 
	
	
	

	3. Wiercenie:

	KNR

24/71/67
	2401

01/02

20/02

2404

01/02
	- wiercenie w rurach Ф 620, 508 i 457mm w   strefie 0,0-60,0m w gruncie kat. IV 

  – 45,0m

R = 2,80z-g x 60,0m x      ,00  zł/z-g

S = 2,80m-g x 60,0m x     ,00  zł/m-g

Wiercenie rurami 406 mm od 60, 0 do 64,0m

R = 3,12 z-g x 4,0m x  60,00          zł/z-g

S = 2,10 g x  20 x                     zł m-g


	
	
	

	KNR

24/71/67
	2406

01/02

20/02

2406

01/02

20/02

2415


	- wiercenie w rurach Ф 406mm w   strefie 60,0-64,0m w gruncie kat. IV –   4,0m

R = 3,12 z-g x 4,0 m x        ,00 zł/z-g

S = 3,12m-g x 4,0m x     ,00 zł/m-g

- wiercenie w rurach 406mm w strefie 64,0 – 85,0 w gruncie kat. II mb.19,0

R = 3,12 z-g x 19 x       ,00       zł/z-g

S =  3,12 m-hx 19 x       ,00    zł/ m-g

-Zamykanie przestrzeni zarurowej  pomiędzy rurami Ø 508, 457,  a 280/400, mm spreparowanym iłem z urobku współczynnik 0,8  n-g

R = 0,55 z-g x 55m x     ,00   zł/ z-g

S = 0,55 m-g x 55m x       ,00   zł/m-g


	
	
	

	
	
	Razem
	
	
	

	
	
	współczynnik 30% zgodnie z pkt. 2.2.6 założeń ogólnych
	
	
	

	
	
	Razem 3
	
	
	

	4. Rurowanie:

	KNR

24/71/67
	2413

01/01
	kolumnowe zapuszczenie rur Ф 508,  457 ,406 mm od 0,0-85,0m (35+60+85)

R = 0,30z-g x 180,0m x     ,00  zł/z-g 

S = 0,30m-g x 180,0m x     ,00 zł/m-g


	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2414

 01/01

20/01

2413

jw

jw
	- Wyciągnięcie rur   406 457 508 i 629  podnośnikami po 5 m każda kolumnę

R = 0,78 z-g x 20,0m x      ,00   zł/z-g

S = 0,78 m-g x 20,0m x      ,00   zl/mg

Wyjęcie kolumny rur PCV 280 mb55

R = 0,3 z-g x 55,0m x      ,00   zł/z-g

S = 0,3  m-g x 55,0m x     ,00   zł/mg

Opuszczenie kolumny rur Ø 400 PCV

R = 0,30z-g x 55,0m x        ,00  zł/z-g 

S = 0,30m-g x 55,0m x       ,00 zł/m-g


	
	
	

	
	
	Razem 4
	
	
	

	5. Filtrowanie:

	KNR

24/71/67
	2416

01/01

20/01
	- zapuszczenie kolumny filtrowej Ф  280/400mm na gł. 85,0m z ożwirowaniem

R = 0,84z-g x 85,0m x      ,00     zł/z-g

S = 0,84m-g x 85,0m x      ,00   zł/m-g


	
	
	

	
	
	Razem 5
	
	
	

	6. Pompowanie:

	KNR

40/00/90


	4003

01/02

20/02

4003

01/04

20/04

4022

01/01

4022

02/01

4023

01/04

4023

02/04

4013

01/02

indyw.

4013

01/02

indyw.

4016

01/02
	Montaż pompy głebinowej

- na gł. 45,0m

R = 6,85 z-g  x                 ,00    zł/z-g

S = 6,85 m-g x                 ,00    zł/m-g

-

- demontaż pompy głębinowej z gł. 45,0m 

R = 5,48 z-g x                   ,00     zł/z-g

S = 5,48m-g x                   ,00   zł/m-g

- montaż rurociągu do odprowadzania   wody dł. 30,0

R = 0,36r-g x 30,0m x         ,00   zł/r-g 

- demontaż rurociągu do   odprowadzania wody dł. 30,0m

R = 0,36r-g x 30,0m x         ,00   zł/r-g

- montaż linii elektrycznej do zasilania   pompy dł. 15,0m

R = 0,34r-g x 15,0m x               zł/r-g

- demontaż linii elektrycznej j.w. dł.   15,0m

R = 0,20r-g x 15,0m x                zł/r-g

- pompowanie oczyszczające – 20     godz.

R = 20,0r-gpompowanie x 1,33 x      ,00             

 zł/r-g 

S = 20,0m-gpompa x              ,00  zł/m-g 

- pompowanie pomiarowe – 72 godz.

R = 72,0z-gpompowanie x       ,00 zł/r-g x 1,33

 S = 72,0m-gpompa x             ,00 zł/m-g

- przerwa technologiczna po   zachlorowaniu studni i na pomiary   wzniosu 24 + 48 godz.

R = 72,0m-gpompowanie x        ,00   zł/r-g 


	
	
	

	
	
	Razem 6
	
	
	

	7. Materiały do zabudowy:

	Anal.

własna
	
	- rura podfiltrowa PCV. Ф Dz280mm –   2,0m x                ,00     zł/m

- filtr PCV Ф Dz280mm –  14,0m x           zł/m (siatkowy+obsypka)

- rura nadfiltrowa PCV Ф Dz 280mm –   13,5m x       ,00         zł/m

- rura PCV, K Dz = 400 mm       x 55 m

- denko drewniane DN 225mm – 1szt.      x          ,00      zł

- prowadniki  do rur DN   280 i 400mm – 10szt. x        ,0        zł

- podchloryn sodu – 6,0kg x      ,00    zł/kg

- wetronit – 0,5t x           ,00    zł/t

- redukcja – 400 x 330

- redukcja – 330 x 280
	
	
	

	
	
	Razem 7
	
	
	


Podsumowanie :   

                                                                                                   Roboty geologiczne (wiertnicze):

	
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	RAZEM
	
	
	
	

	Koszty pośrednie (Kp)    %
	
	
	
	

	od (R, S) RAZEM
	
	
	
	

	Koszty zakupu (Kz)   %
	
	
	
	

	od (M bezp.) RAZEM
	
	
	
	

	Zysk (Z)   %
	
	
	
	

	od [R+Kp(R), S+Kp(S)]
	
	
	
	

	   OGÓŁEM I :                                     


II. PRACE GEOLOGICZNE (dokumentacyjne) :

1. Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej 

    z dozorem hydrogeologicznym   

    + książka eksploatacji – ryczałt

2. Badania granulometryczne warstwy wodonośnej – ryczałt


3. Badania jakości wody (fiz.-chem. i bakter.) – ryczałt
                                                                               OGÓŁEM II:


Razem koszt netto poz. I +II – roboty wiertnicze                                      zł

Uwaga kosztorys nie obejmuje przyłącza wodociągowego i elektrycznego , gdyż te roboty (podobnie jak obudowa studni) wymagają zgloszenia budowlanego
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie „określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w kosztorysie szczegółowym uwzględniono średnie ceny jednostkowe transportu, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku stosowane w regionie (analiza indywidualna).

Jako podstawę naliczenia narzutu zysku przyjęto koszty przerobu (R+S+Kp) bez materiałów (M).

Dla ustalenia kosztów transportu sprzętu, osprzętu i materiałów przyjęto średnią odległość placu robót wiertniczych od bazy sprzętu wykonawcy w odległości 100km.

Zastosowane stawki i narzuty :

- stawka transportowa dla samochodów ciężarowych –               zł/km

- stawka transportowa żurawia samojezdnego –                           zł/km

- stawka moto-godziny (m-g) pracy żurawia –                              ,00zł/m-g

- stawka moto-godziny (m-g) samochodu skrzyniowego –          ,00zł/m-g

-- stawka zespoło-godziny (z-g) –    ,00zł x 4prac. =                    ,00zł

- stawka roboczo-godziny pompowania (r-gpompowanie) –              ,00zł x 1,33 

- stawka moto-godziny pracy sprzętu wiertniczego (m-gpraca) –        ,00zł

- stawka moto-godziny postoju sprzętu wiertniczego (m-gposój) –     ,00zł

- stawka moto-godziny pracy pompy głębinowej (m-g) –                  ,00zł

- koszty pośrednie (Kp) do transportu, robocizny i pracy sprzętu w wys. –        %

- koszty zakupu (Kz) do materiałów w wys. –                                                     %

- zysk (Z) do transportu, robocizny, pracy sprzętu w wys. –                                %

