
SPECYFIKACJA TECHNICZNA


wykonania studni nr 1A

na terenie Stacji uzdatniania wody

w Szemborowie


gm. Strzałkowo

Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień Publicznych) – 45262220-9
Zamawiający : Gmina Strzałkowo al. Prymasa Wyszyńskiego 6 , 63-420 Strzałkowo

Część opisowa:

1. Wstęp
1.1 Przedmiot opracowani

1.2 Zakres opracowani

1.2.1 Zakres robot podstawowych

2.0 Wymagania ogólne

2.1 Informacja o terenie budowy

2.2 Ochrona środowiska i przeciwpożarowa

2.3 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

2.4 Zgodność robót z dokumentacja i specyfikacją

2.5 Ochrona i utrzymanie robot

2.6 Przestrzeganie prawa i przepisów

2.7 Dokumenty budowy

2.8 Przechowywanie dokumentów budowy

3.0 Wymagania szczegółowe

3.1 Wykonanie robot

3.1.1 Projektowane zarurowanie

3.1.2 Montaż filtru

3.1.3 Montaż pompy do próbnego pompowania

3.1.4 Wyciąganie rur wiertniczych


4.0     Odbiór robot


4.1     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


4.2      Odbiór końcowy


5.0       Płatności


6.0       Przyłącze wodociągowe


7.0       Normy związane

1. Wstęp.

1.1 Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania  studni nr 1A (zwana dalej specyfikacją) objętej „Projektem Prac Geologicznych na wykonanie studni nr 1A (awaryjnej) z utworów mioceńskich” na terenie działki SUW w Szemborowie gm. Strzałkowo. 

1.2 Zakres opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie prac i robót geologicznych związanych z wykonaniem studni nr 1A o głębokości 99,0 m. 
1.2.1Zakres robót podstawowych.

Zakres prac podstawowych ( kody CPV: 45262220-9 wiercenie studni i 74271000-9

usługi geologiczne i inne usługi naukowe obejmuje:

- wykonanie i zafiltrowanie otworu o głębokości 99,0 m , zgodnie z projektem geologiczno-technicznym przedstawionym w projekcie prac geologicznych. - wykonanie badań hydrogeologicznych ( pompowanie oczyszczające i pomiarowe z pomiarami filtracji nieustalonej) dla określenia wydajności eksploatacyjnej studni nr 1A, wykonanie badań wody ( bakteriologicznych i fizyko-chemicznych)

- sprawowanie specjalistycznego nadzoru hydrogeologicznego na robotami,

- opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujęcia wody.

2.0 Wymagania ogólne. 

2.1 Informacje o terenie budowy.

Roboty wiertnicze prowadzone będą na terenie działki nr 81/1 obręb Szemborowo będącą działką  stacji uzdatniania wody. Dokładna lokalizację projektowanego otworu hydrogeologicznego nr 1A pokazano na załączniku części graficznej specyfikacji projektu. 


Zamawiający umożliwi wykonawcy prawo wstępu na plac budowy, zagospodarowania zaplecza i przekaże część działki w czasowe użytkowanie . Ponadto dokona uzgodnień dotyczących rozliczenia pobranej przez wykonawcę energii elektrycznej, podłączonego do rozdzielni istniejącej pompowni. Przekazując plac budowy przekaże wykonawcy dokumentacje projektową ( Projekt prac geologicznych wraz z decyzją Starosty) i Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robot.


Teren budowy jest ogrodzony i obowiązkiem Wykonawcy jest zamykanie bramy przed możliwością wejścia osób trzecich na teren. Roboty należy prowadzić z zapewnieniem bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. 

2.2 Ochrona środowiska i przeciwpożarowa.

Charakter robót przewidzianych w projekcie prac geologicznych (budowa studni nr 1A) będzie wykonany przy użyciu zestawu do wierceń udarowo-obrotowych na sucho, bez użycia płuczki,  gdyż nie stwarzają one zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich realizacji.

W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w trakcie wykonywania robót  należy przestrzegać przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz U. 80 poz. 563). 

Jedynymi materiałami łatwopalnymi jakie pojawia się na budowie będzie olej napędowy jako paliwo do silnika wiertnicy, który należy przechowywać w niezbędnej ilości w szczelnie zamkniętych , przystosowanych do tego beczkach stalowych.


2.3 Dokumentacja projektowa.



Zamawiający posiada projekt prac geologicznych, który został zatwierdzony przez



Starostę Słupeckiego .


Jeden egzemplarz specyfikacji otrzyma Wykonawca celem sporządzenia planu ruchu i realizacji robót oraz  projekt prac geologicznych.



Wykonawca w ramach przyjętych do realizacji robót zobowiązany jest do specjalistycznego nadzoru hydrogeologicznego i sporządzenia dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobowej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie ( Dz. U. nr 201 poz. 1673).



Nadzór hydrogeologiczny jest odpowiedzialny za zgodne z projektem wykonanie robót wiertniczych i badań hydrogeologicznych przewidzianych projektem.


2.4 Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją. 




Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot i za ich zgodność z zawartą umowa, projektem prac geologicznych i specyfikacją. Ewentualne odstępstwa od dokumentacji, a nie mające wpływu na standard i jakość wykonanych robót, należy uzgodnić z Inwestorem lub  Inspektorem Nadzoru. Jeśli zastosowane bez uzgodnienia materiały  wpłyną na niezadowalającą jakość wykonanych robót, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dokonać ich wymiany na właściwe.


2.5 Ochrona i utrzymanie robót.



Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wykonywanych robot, za materiały na placu budowy, od dnia rozpoczęcia robót do daty protokólarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.


2.6 Przestrzeganie prawa i przepisów.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze tekst jednolity wg. stanu na 1 stycznia 2006r.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 113 poz. 954),

· Obwieszczenie Marszałka RP z dnia 1 lutego 2007 r. – Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251tekst jednolity),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2004 r, w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji (Dz. U. Nr 180., poz. 1868),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r., w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie (Dz. U. Nr 201, poz. 1673),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r., w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153 z dnia 28 grudnia 2001 r., poz. 1781),

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61.,poz.417),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić  przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. 137. poz. 984) 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego  w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109., poz.961),


2.7 Dokumenty budowy.


Dziennik budowy jest dokumentem wewnętrznym wykonawcy. Zapisy w nim rozpoczynają się z chwilą rozpoczęcia budowy. W dzienniku dokonywane są zapisy na bieżąco, a dotyczące przebiegu robót, zapisy osób dozoru i nadzoru hydrogeologicznego podczas każdej obecności na wiertni oraz organu kontrolującego (OUG).


Dokumentami budowy są:


- Protokół przekazania terenu budowy


- Protokół kolaudacji – dopuszczenia wiertni do ruchu

- Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się na wiertni oraz uziemienia wieży wiertniczej.


- Protokół odbioru filtru studziennego. 


- Protokół odbioru robót częściowych i zanikających. 


- Protokół odbioru końcowego robót.


2.8 Przechowywanie dokumentów budowy.



Dokumenty budowy przechowywane są na terenie budowy w miejscu bezpiecznym.  Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu wymaga natychmiastowego jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy dostępne są dla Inspektora Nadzoru  i do wglądu Zamawiającego oraz osób kontrolujących , organów nadzoru geologicznego i górniczego.

3.0 Wymagania szczegółowe.

3.1 Wykonanie robót.

Przed przystąpieniem do robot wiertniczych należy sprawdzić czy w miejscu wiercenia. występuje jakieś uzbrojenie podziemne nie wykazane inwentaryzacją geodezyjną. Roboty wiertnicze należy wykonać do głębokości 99,0 m., celem ujęcia warstwy wodonośnie spodziewanej na głębokości 60,0 do 75,0 m. Prace prowadzić do głębokości 99,0 m celem osadzenia kolumny filtrowej. Roboty wiertnicze wykonać metodą  obrotowo-udarową na sucho.


W trakcie wiercenia odkładać próby urobkowe do skrzyń z każdej zmiany litologicznej, jednak nie rzadziej niż co 5,0 m oraz z warstwy wodonośnej co 1,0 m.

3.1.1 Projektowane zarurowanie.


Otwór hydrogeologiczny należy wykonać przy pomocy rur wiertniczych stalowych, kielichowych z gwintem ze stali R-65:

- średnicą 508 mm do glebokości 15,0 m., które po zafiltrowaniu zostaną wyciągnięte.
- średnicą 457 mm  do głębokości 45,0 m., które po zafiltrowaniu zostaną wyciągnięte.
- średnicą 406 mm do głębokości 70,0 m, które po zafiltrowaniu zostaną wyciągnięte.
- średnicą  355 mm do głębokości 99,0 m, które po zafiltrowaniu zostaną wyciągnięte. 

3.1.2 Montaż filtru.

   Po wykonaniu otworu do głębokości 99,0 m należy wymienić w nim wodę pobraną  ze SUW. Następnie po dostawie kolumny filtrowej na budowę i jej odbiorze, należy przystąpić do opuszczania do otworu kolumny filtrowej typu K z rur PCV, zgodnych z normą DIN 4925, składającą się z :

 rury podfiltrowej średnicy 225 mm długości 2,0 m.,

 filtru – część robocza średnicy 225 m długości 14, 0 m,

rurą nadfiltrową średnicy 225 mm, długości 48,0 m. i 35,0 m Ø 280 mm.w części górnej, co umożliwi zastosowanie pompy głębinowej o większej średnicy.
 W trakcie wyciągania rur Ø 355 mm wykonać obsypkę części roboczej filtru żwirkiem o granulacji wskazanej przez nadzorującego geologa. 

3.1.3 Montaż pompy do pompowań.


Prace związane z montażem pompy głębinowej należy wykonać starannie mocując kabel zasilania silnika do rur pompowych.


Głębokość zabudowy określi geolog, orientacyjnie podaje się głębokość 15,0 m.


Pod kontrolą nadzorującego geologa należy wykonać pompowanie oczyszczające prowadzone do czasu usunięcia zawiesiny mineralnej z wody pompowanej, przewiduje się czas ok. 10 - 20 godzin.
Następnie należy wykonać chlorowanie studni na okres 24 godzin. 


W trakcie przerwy na chlorowanie nadal prowadzić obserwacje położenia zw. wody w otworze  nr 1A i nr 2.


Po czym przystąpić do pompowania pomiarowego jedną wydajnością określoną przez nadzorującego geologa, w czasie 48 d0 72 godzin i pod koniec pompowania pobrać próbę wody do analizy bakteriologicznej i fizyko-chemicznej. W trakcie pompowania prowadzić obserwacje  w studni nr 2 (eksploatowanej) i nieczynnej nr 1. 


Po zakończeniu pompowania dokonać obserwacji wzniosu zwierciadła wody w studni nr 1A. 

3.1.4 Wyciąganie rur wiertniczych.. 


Po zakończeniu prac związanych z pompowaniem należy przystąpić do usunięcia z otworu pomocniczych rur wiertniczych o średnicy 355mm, 406mm, 457 mm., 508 mm. W trakcie wyciągania rur należy iłować przestrzeń pomiędzy rurą cembrową  Ø 406, Ø 457 mm, i 508 mm., a rurami wyciąganymi tak, aby całkowicie odizolować wodę zaskórną od jej dostępu do poziomu wodonośnego.

4.0 Odbiór robót.


Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru robot przez Inspektora Nadzoru lub Komisji powołanej przez Zamawiającego.:


- odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu jak filtru, wykonania obsypki itp.


- częściowy odbiór robót np. pompowania,


- końcowy odbiór robót

4.1 Odbiór robót  zanikowych i ulegających zakryciu.



- polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie prac ulegają zakryciu,  



- dokonywany jest w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, 



- gotowość części robót do odbioru zgłasza Wykonawca odpowiednim zapisem w dzienniku budowy oraz informując o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór należy dokonać niezwłocznie, 



 - Odbiór dokonany jest na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i spisanymi ustaleniami w trakcie realizacji robót.


4.2 Odbiór końcowy.



Gotowość do odbioru  zgłasza Wykonawca pisemnie w dzienniku budowy po zakończeniu robót. Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 5 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia i powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru robót. Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 




- wykaz robót zanikających i częściowo odebranych




- deklaracje dot. jakości i pochodzenia  materiału do iłowania,



Czynności odbioru końcowego obejmują:




- zapoznanie się i sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę,




- sprawdzenie kopii atestów zabudowanych materiałów.



5.0 Płatności. 




Płatności należy przyjąć zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót, dopuszczając częściowe fakturowanie za poszczególne etapy:




- po odwierceniu studni nr 1




- po dostarczeniu kolumny filtrowej,




- po przyjęciu  dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej przez Starostę




W wypadku stosowania ceny ryczałtowej należy ustalić procent zaawansowania zleconych robót.




7.0 Normy związane.




PN-G-02318 Studnie wiercone – Zasady projektowania , wykonania i odbioru




PN-88B- 06715 –Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne




PN G- 02321 – Studnie wiercone- Obudowa i wyposażenie- wymagania




PN-93G – 02319 Studnie wiercone – Rury pełne i filtrowe z PCV – Wymiary i wymagania ogólne.




Inne:




Wyznaczanie parametrów hydraulicznych wód podziemnych na podstawie pompowań próbnych – Z. Siwek i m. Mańkowski.

