PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY
na wykonanie otworu hydrogeologicznego dla ujęcia wód podziemnych

w m. Szemborowo

gm. Strzałkowo

pow. Słupca
Zamawiający: Gmina Strzalkowo

 62-420 Strzałkowo 

Wartość kosztorysowa robót wiertnicztch -                    zł netto

            Wartość kosztorysowa robot wiertniczych -                  zł brutto


Opracował:                                                                                                                                                                                                                                                    

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Na terenie dzialki stacji uzdatniania wody w Szemborowie, projektuje się wykonanie otworu hydrogeologicznego, awaryjnego o charakterze rozpoznawczym o głębokości około 99,0m celem ujęcia do eksploatacji trzeciorzędowej warstwy wodonośnej, która powinna zalegać w przelocie 83,0-97,0m. Otwór należy zlokalizować na działce wodociągowej o nr ewid. 81/1.

Otwór należy wykonać zestawem wiertniczym do wierceń obrotowych (udarowych) na sucho, bez użycia płuczki.

Głębokość projektowanego otworu wyniesie około 99,0m. W wypadku wiercenia „na sucho” otwór należy  wykonać w osłonie czterech kolumn rur wiertniczych, stalowych Ф 508 457mm, 406mm i 355mm, które po zafiltrowaniu otworu będą wyciągnięte.

W otworze projektuje się zabudowę kolumny filtrowej z rur PCV typu K Ф 225mm na głębokości 99,0m, o następującej konstrukcji:

· rura nadfiltrowa Ф 225mm długości 83,0m,

· filtr siatkowy Ф 225mm długości 14,0m,

· rura podfiltrowa Ф 225mm długości 2,0m.

Pompowanie otworu należy wykonać wg następującego schematu:

· pompowanie oczyszczające, zrywami przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia   wody z zawiesin mineralnych – przyjmuje się 10-20 godz.

· dezynfekcja otworu i 24 godz. przerwa technologiczna na odkażenie i stabilizację zwierciadła   wody

· pompowanie pomiarowe (parametryczne), jednostopniowe w czasie ok.48-72 godz.

· przerwa technologiczna 48 godz. na pomiary wzniosu zwierciadła wody.

Wyniki pompowania posłużą do określenia parametrów hydrogeologicznych i eksploatacyjnych otworu.

Badania jakości wód podziemnych obejmą analizy fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne. Badania granulometryczne obejmą próbki z osadów piaszczysto-żwirowych pobranych z przewidywanej do zafiltrowania warstwy wodonośnej.

Prace geodezyjne obejmą wyznaczenie otworu w terenie i po zakończeniu robót, domiar do stałych punktów w terenie i naniesienie na mapę sytuacyjną z rzędną terenu przy otworze. 

W ramach prac dokumentacyjnych należy wykonać dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej. Do dodatku należy dołączyć książkę eksploatacji studni. Roboty geologiczne (wiertnicze) związane z wykonaniem otworu wymagają sprawowania nadzoru hydrogeologicznego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót opracowano na podstawie „Projektu prac geologicznych” na wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 1a dla ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w m. Szemborowo, gmina Strzałkowo. 

Jednostkowe nakłady rzeczowe (nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu niezbędne do wykonania robót) określono na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) nr 24/71/67 na wiercenia zestawami zmechanizowanymi wiertnicą US-250 i KNR nr 40/00/90 na pompowania próbne i oczyszczające, wydane przez Zrzeszenie Przedsiębiorstw Branży Geologicznej w 1988r. i zalecane do stosowania jako normy zakładowe na podstawie pism:

Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej – znak: NC-2/474/87 z dnia 30.04.1987r. oraz Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych – znak: BG/68/88 z dnia 14.01.1988r.

Dla ustalenia cen jednostkowych robót (sumy kosztów bezpośrednich transportu, robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku wyliczonych na jednostkę przedmiarową robót przyjęto ceny stosowane w regionie – dane rynkowe.

Dla wykonania otworu należy zawieźć na budowę zestaw wiertniczy wyszczególniony w Tablicy 9920 i 9940 oraz sprzęt i osprzęt wiertniczy wymieniony w Tablicy 9960 katalogu KNR 24/71/67, który po zakończeniu prac zostanie zwieziony z powrotem na bazę wykonawcy.

Dowieźć należy cztery kolumny rur wiertniczych Ø 508 mm – 15,0 m Ф 457mm – 45,0m, Ф 406mm – 70,0m i Ф 355 mm – 99,0m, które po zakończeniu robót zostaną zwiezione na bazę wykonawcy. 

Do otworu dowieziona będzie kolumna rur PCV , w tym filtrowa z  rur PCV Ф 225mm o łącznej długości 99,0m. Do za i wyładunku zestawu wiertniczego i rur wiertniczych użyć należy żurawia samojezdnego o udźwigu min. 4t. 

Przed wierceniem otworu należy dokonać montażu i demontażu wiertni zgodnie z Tablicą 2412 i 2420 katalogu KNR 24/71/67.

Wiercenie należy wykonać w rurach osłonowych  Ø 508 mm do głębokości 15,0 m Ф 457mm do głębokości 45,0m , Ф 406mm do głębokości 70,0m i Ф 355mm do głębokości 99,0m.

Po wykonaniu wiercenia otwór należy zafiltrować kolumną filtrową z rur PCV typu K wg. DIN 4925 o następujących parametrach:

- rura nadfiltrowa DzФ 225mm długości 83,0m,

- filtr szczelinowy DzФ 225mm długości 14,0m,

- rura podfiltrowa  DzФ 225mm długości 2,0m.

Nakłady na filtrowanie zgodnie z Tablicą 2416 katalogu j.w.

Po zafiltrowaniu otworu, należy przystąpić do jego przepompowania (pompowanie oczyszczające) przez ok. 10-20 godz. i pompowania pomiarowego (parametrycznego) przez okres ok. 48-72godz. W tym celu do otworu należy zapuścić pompę głębinową typu G-80 na gł. 15,0m, zmontować rurociąg do odprowadzania wody z pompowania długości około 30,0m, zmontować linię elektryczną do zasilania pompy długości około 15,0m i po wykonaniu pompowania dokonać demontażu tych urządzeń. Przed pompowaniem oczyszczającym i po pomiarowym należy przewidzieć przerwę technologiczną po zachlorowaniu studni – 24,0godz. i 48,0 godz. na pomiary wzniosu zwierciadła wody. Nakłady rzeczowe zgodnie z Tablicami 4004,4013,4022 i 4023 katalogu KNR 40/00/90.

Z otworu pod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać wodę do analizy bakteriologicznej, fizyko-chemicznej.

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA

I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) :

	Podstawa
	Tablica

Poz./Kol.
	Wyszczególnienie robót (opis, jm, nakłady)
	Robocizna

R
	Materiały

M
	Sprzęt

S

	1. Transport:

	Anal.

własna
	
	- przewóz sprzętu podstawowego i      osprzętu wiertniczego na budowę i z   powrotem (zwiezienie)

2sam. x         zł/km x        km x 2

- przewóz rur wiertniczych na budowę i    z powrotem (zwiezienie)

5sam. x         zł/km x          km x 2

- przewóz filtra na budowę =obsypka

1sam. x           zł/km x         km 

- przewóz sprzętu pompowego na   budowę i z powrotem (zwiezienie)

1sam. x          zł/km x          km x 2

- praca dźwigu przy za i wyładunku   sprzętu wiertniczego z przejazdem

16,0m-g x    ,00zł/m-g

          zł/km x     km x 2
	
	
	

	
	
	Razem 1 
	
	
	

	2. Montaż i demontaż wiertni:

	KNR

24/71/67
	2412 

01/01 

20/01

20/01

2420

01/01

20/01

20/01
	- montaż urządzeń i zagospodarowanie   placu wierceń

R =       ,0z-g x    ,00zł/z-g

Spraca = 4,0m-g x      ,00zł/m-g

Spostój = 28,0m-g x   ,00zł/m-g

- demontaż urządzeń i likwidacja placu   wierceń

R = 21,0z-g x         ,00zł/z-g

Spraca = 3,0m-g x    ,00zł//m-g 

Spostój = 18,0m-g x   ,00zł/mg
	
	
	

	
	
	Razem 2 
	
	
	

	3. Wiercenie:

	KNR

24/71/67
	2401

01/02

20/02

2404

01/02
	- wiercenie w rurach Ф 508 i 457mm w   strefie 0,0-45,0m w gruncie kat. IV 

  – 45,0m

R = 2,80z-g x 45,0m x     ,00  zł/z-g

S = 2,80m-g x 45,0m x     ,00  zł/m-g

Wiercenie rurami 406 mm od 45, 0 do 70,0m

R = 3,12 z-g x 25,0m x     ,00          zł/z-g

S = 2,10 g x  20 x                     zł m-g


	
	
	

	KNR

24/71/67
	2405

01/02

20/02

01/02

20/02

2402

01/02

20/02

2403

2415


	- wiercenie w rurach Ф 406mm w   strefie 45,0-70,0m w gruncie kat. IV –   25,0m

S = 3,12m-g x 25,0m x       ,00 zł/m-g

- wiercenie w rurach 355mm w strefie 70,0 – 82,0 w gruncie kat. IV mb.12,0

R = 3,12 z-g x 12 x                 zł/z-g

S =  3,12 m-hx 12 x       ,00    zł/ m-g

- wiercenie w rurach Ф 355mm w   strefie 82,0-99,0m w gruncie kat. II   – 17,0m

R = 2,13z-g x 17,0m x     ,00    zł/z-g

S = 2,13z-g x 17,0m x     ,00     zł/m-g

-Zamykanie przestrzeni zarurowej  pomiędzy rurami Ø 508, 457, 406 a 225, mm spreparowanym iłem z urobku współczynnik 0,8  n-g

R = 0,55 z-g x 70m x      ,00   zł/ z-g

S = 0,55 m-g x 70m x       ,00   zł/m-g


	
	
	

	
	
	Razem
	
	
	

	
	
	współczynnik 30% zgodnie z pkt. 2.2.6 założeń ogólnych
	
	
	

	
	
	Razem 3
	
	
	

	4. Rurowanie:

	KNR

24/71/67
	2413

01/01
	kolumnowe zapuszczenie rur Ф 508,  457 ,406 mm od 0,0-70,0m (15+45+70)

R = 0,30z-g x 130,0m x    ,00  zł/z-g 

S = 0,30m-g x 130,0m x    ,00  zł/m-g


	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2413

01/01

20/01

2414

 01/01

20/01

2413


	- Kolumnowe zapuszczanie rur Ø 355 mm od 0,0 – 99,0 m.

R = 0,16 z-g x 99,0 x      ,00    zł/z-g

S = 0,16 m-g x 99,0 x     ,00    zł/m-g

- Wyciągnięcie rur 355  406 457 i 508  podnośnikami po 10 m każda kolumnę

R = 0,78 z-g x 40,0m x      ,00   zł/z-g

S = 0,78 m-g x 40,0m x      ,00   zl/mg


	
	
	

	
	
	Razem 4
	
	
	

	 5. Filtrowanie              

	KNR

24/71/67
	2416

01/01

20/01
	- zapuszczenie kolumny filtrowej Ф  225mm na gł. 99,0m z ożwirowaniem

R = 0,84z-g x 99,0m x     ,00     zł/z-g

S = 0,84m-g x 99,0m x     ,00   zł/m-g
	
	
	

	
	
	Razem 5
	
	
	

	6. Roboty związane z pompowaniem.

	KNR

40/00/90


	4003

01/02

20/02

4003

01/04

20/04

4022

01/01

4022

02/01

4023

01/04

4023

02/04

4013

01/02

indyw.

4013

01/02

indyw.

4016

01/02
	Montaż pompy głębinowej

- na gł. 15,0m

R = 6,85 z-g  x        ,00          zł/z-g

S = 6,85 m-g x         ,00         zł/m-g

-

- demontaż pompy głębinowej z gł. 15,0m 

R = 5,48 z-g x           ,00         zł/z-g

S = 5,48m-g x            ,00        zł/m-g

- montaż rurociągu do odprowadzania   wody dł. 30,0

R = 0,36r-g x 30,0m x    ,00     zł/r-g 

- demontaż rurociągu do   odprowadzania wody dł. 30,0m

R = 0,36r-g x 30,0m x       ,00   zł/r-g

- montaż linii elektrycznej do zasilania   pompy dł. 15,0m

R = 0,34r-g x 15,0m x                zł/r-g

- demontaż linii elektrycznej j.w. dł.   15,0m

R = 0,20r-g x 15,0m x                 zł/r-g

- pompowanie oczyszczające – 20     godz.

R = 20,0r-gpompowanie x 1,33 x         ,00             

 zł/r-g 

S = 20,0m-gpompa x              ,00  zł/m-g 

- pompowanie pomiarowe – 72 godz.

R = 72,0z-gpompowanie x        ,00 zł/r-g x 1,33

 S = 72,0m-gpompa x              ,00 zł/m-g

- przerwa technologiczna po   zachlorowaniu studni i na pomiary   wzniosu 24 + 48 godz.

R = 72,0m-gpompowanie x      ,00     zł/r-g 


	
	
	

	
	
	Razem 6
	
	
	

	7. Materiały do zabudowy:

	Anal.

własna
	
	- rura podfiltrowa PCV. Ф Dz225mm –   2,0m x          ,00     zł/m

- filtr PCV Ф Dz225mm –  14,0m x          zł/m (szczel+obsypka)

- rura nadfiltrowa PCV Ф Dz 225mm –   83,0m x           ,00         zł/m

- denko drewniane DN 225mm – 1szt.      x          ,00      zł

- prowadniki  do rur DN   225mm – 10szt. x       ,00        zł

- podchloryn sodu – 6,0kg x      ,00    zł/kg

- wetronit – 0,5t x                 ,00    zł/t


	
	
	

	
	
	Razem 7
	
	
	


Podsumowanie :   

                                                                                                   Roboty geologiczne (wiertnicze):

	
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	RAZEM
	
	
	
	

	Koszty pośrednie (Kp) 80%
	
	
	
	

	od (R, S) RAZEM
	
	
	
	

	Koszty zakupu (Kz) 15%
	
	
	
	

	od (M bezp.) RAZEM
	
	
	
	

	Zysk (Z) 15%
	
	
	
	

	od [R+Kp(R), S+Kp(S)]
	
	
	
	

	  OGÓŁEM I :                                      


II. PRACE GEOLOGICZNE (dokumentacyjne) :

1. Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej 

    z dozorem hydrogeologicznym   

    + książka eksploatacji – ryczałt


2. Badania granulometryczne warstwy wodonośnej – ryczałt


3. Badania jakości wody (fiz.-chem. i bakter.) – ryczałt

                                                                               OGÓŁEM II:


Razem koszt netto poz. I +II – roboty wiertnicze                                            zł

Uwaga kosztorys nie obejmuje przyłącza wodociągowego i elektrycznego , gdyż te roboty (podobnie jak obudowa studni) wymagają projektu budowlanego.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie „określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w kosztorysie szczegółowym uwzględniono średnie ceny jednostkowe transportu, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku stosowane w regionie (analiza indywidualna).

Jako podstawę naliczenia narzutu zysku przyjęto koszty przerobu (R+S+Kp) bez materiałów (M).

Dla ustalenia kosztów transportu sprzętu, osprzętu i materiałów przyjęto średnią odległość placu robót wiertniczych od bazy sprzętu wykonawcy w odległości 100km.

Zastosowane stawki i narzuty :

- stawka transportowa dla samochodów ciężarowych –       zł/km

- stawka transportowa żurawia samojezdnego –           zł/km

- stawka moto-godziny (m-g) pracy żurawia –      ,00zł/m-g

- stawka moto-godziny (m-g) samochodu skrzyniowego –     ,00zł/m-g

-- stawka zespoło-godziny (z-g) –     ,00zł x 4prac. =      ,00zł

- stawka roboczo-godziny pompowania (r-gpompowanie) –     ,00zł x 1,33 

- stawka moto-godziny pracy sprzętu wiertniczego (m-gpraca) –     ,00zł

- stawka moto-godziny postoju sprzętu wiertniczego (m-gposój) –   ,00zł

- stawka moto-godziny pracy pompy głębinowej (m-g) –        ,00zł

- koszty pośrednie (Kp) do transportu, robocizny i pracy sprzętu w wys. –      %

- koszty zakupu (Kz) do materiałów w wys. –       %

- zysk (Z) do transportu, robocizny, pracy sprzętu w wys. –      %

