SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robót budowlanych

Branża sanitarna

Inwestor :

Gmina Strzałkowo




ul. Al. Wyszyńskiego 6




62-420 Strzałkowo

Adres budowy :
62-420 Strzałkowo 

Obiekt :
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo
Branża :
Sanitarna

Kod CPV :
45232410-09 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

listopad 2010 r.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zamówienie obejmuje realizację obiektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo”
Niniejsza specyfikacja dotyczy robót w branży sanitarnej i drogowej w zakresie odtworzeniowych robót drogowych na w/w obiekcie.
Gmina Strzałkowo

Adres Zamawiającego :

Ul. Al. Wyszyńskiego 6

62-420 Strzałkowo

1.2.
Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Strzałkowo – etapy II i III dla zachodniej części Strzałkowo i etap IV dla wschodniej części Strzałkowa.
Zakres branży sanitarnej obiektu:

I. etapy II i III

A. Kolektory grawitacyjne:

   DN 315 
-    112 m

DN 250
-    749 m

DN 200
- 4 156 m


DN 160
-    208 m

Razem :
- 5 225 m

W tym :
Kol. „A” S-36>S-38 i S-35>S-1

Kol. „B”

Kol. „C”

Kol. ”D”

Kol. „E” i „EEE”

Kol. „EE”

Kol. „F”

Kol. „G”

Kol. „G-1”

Kol. „H”

Kol. „H-1”

Kol. „H-2”

Kol. „L” S-257>S-263”

Kol. „M”

Kol. „M-1”

Kol. „N”

Kol. „O , O-1”

Kol. „O-2 i O-3”

Kol. „S”

Kol. „U”


B. Kolektory tłoczne:

DN 110
-    273 m
DN 90
-    1012m

Razem : 
- 1 285 m


C. Przyłącza kanalizacyjne:

DN 160
- 3  710,5m

DN 200
-    290,5 m

Razem :
- 4 001 m / 274 szt.
D. Przepompownie sieciowe z monitoringiem GSM/GPRS  w systemie SCADA  

                  kompatybilne z istniejącą stacją bazową:

P-3 

-  4,56 l/s
P-4 

-  4,54 l/s
P-5

-  4,15 l/s
Szczegółowy zakres robót ujęty został w projekcie budowlano-wykonawczym i przedstawiony z formie :


- opisowej

- rysunkowej

- przedmiaru robót

- kosztorysu ślepego

II. ETAP IV:
 
A. Kolektory grawitacyjne:

   DN 315 
-    378 m

DN 250
-    272 m

DN 200
- 2 820 m


DN 160
- 4 995 m

Razem :
- 8 465 m


B. Kolektory tłoczne:

DN 125
-    173 m

DN 110
- 1 005 m

DN 90
-        2 m

Razem : 
- 1 180 m


C. Przyłącza kanalizacyjne:

DN 160
- 3 990 m

Razem :
- 3 990 m / 360 szt.
D. Przepompownie sieciowe (tłocznie) z monitoringiem GSM/GPRS  w systemie  

SCADA  kompatybilne z istniejącą stacją bazową:

PI 

-  40,32 m3/h

PII 

-  3,60      ‘’

PIII

-  11,52    ‘’

PIV              -  25,92    ‘’

PVI              -    3,60    ‘’

PVIII            -    6,12    ‘’

Szczegółowy zakres robót ujęty został w projekcie budowlano-wykonawczym i przedstawiony z formie :

- opisowej

- rysunkowej

1.3.
Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i innych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.
1.4.
Ogólne wymaganie robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robot związanych z wykonywaniem elementów robot wchodzących w zakres wykonania robót wymienionych w pkt. 1.2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.5.
Zgodność z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ST i warunkach umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego normatywnie przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość robot, to takie materiały zostaną zastąpione innymi  i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
UWAGA:

W stosunku do części dokumentacji technicznej opracowanej przez POLSKIE TOWARZYSTWO MELIORACYJNE w KONINIE w 2003 r. , niezależnie od opracowanej dokumentacji zamiennej , wprowadzone zostały także następujące zmiany:

· Zmieniono średnicę kolektora tłocznego ze 110 na 90 mm
· Dokonano zmiany średnicy kolektora grawitacyjnego „A” na odcinku S-31 do S-27 z DN 200 na DN 250
· Dokonano zmiany średnicy kolektora grawitacyjnego „N” na odcinku S-318 do S-290 z DN 250 na DN 200
· Zrezygnowano ze studni S-131 i S-133 na kolektorze „G”
· Zmieniono trasę kolektora grawitacyjnego „C” na odcinku S-81 do S-74 przenosząc go w pas jezdni ulicy Kopernika oraz na odcinku S-68 do S-70 przenosząc go z pasa jezdni w pas zieleni.
· Przykanaliki do posesji położonych po północnej stronie ulicy Konopnickiej wykonane będą przewiertami poziomymi , bez naruszania istniejącej nawierzchni jezdni.
· Przykanaliki do posesji położonych po północnej stronie ulicy Andrzejewskiego na odcinku od S-144 wykonane będą przewiertami poziomymi , bez naruszania istniejącej nawierzchni jezdni.
· Przejście kolektora „EEE” pomiedzy studniami S-93 do S-109 należy wykonać metodą przewiertu poziomego pod jezdnią ul.Górnej.

Powyższe zmiany uwzględnione zostały w przedmiarze i kosztorysie ślepym.
1.6.
Wyszczególnienie robót tymczasowych
W celu wykonania podstawowych robót instalacyjnych , należy w pierwszej kolejności wykonać :
a) rozbiórkowe roboty drogowe istniejących nawierzchni asfaltowych , brukowych i betonowych , rozbiórka chodników z płyt betonowych i krawężników wraz z odtworzeniem.

b) zdjęcie warstwy humusu w pasie robót przebiegającym przez tereny rolne wraz z rozścieleniem.  

c) ewentualne rozbiórki istniejących ogrodzeń w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia , wraz z ich odtworzeniem.

1.7. Informacja o terenie budowy

Na terenie objętym budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami znajdują się:

- sieć wodociągowa z przyłączami


- sieć kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami


- sieć teletechniczna nadziemna i podziemna


- siec energetyczna niskiego i średniego napięcia (nadziemna i podziemna)


- uzbrojenie nadziemne

Trasy projektowanych kolektorów przebiegają w pasach ulic w jezdniach , chodnikach i pasach zielonych oraz przez działki stanowiące własność osób prywatnych. Szczegółowy przebieg tras kolektorów i przyłączy określony został w projekcie na mapach sytuacyjnych.
Dostęp do energii elektrycznej możliwy jest bezpośrednio na placu budowy , z istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia , po uzgodnieniu warunków tymczasowego przyłączenia budowlanego złącza kablowo-pomiarowego z „ENERGA-OPERATOR” S.A. w Kaliszu , Rejonowym Zakładem Dystrybucji w Słupcy.
Dostęp do wody przemysłowej i pitnej , możliwy jest z istniejącej sieci wodociągowej , po uzgodnieniu warunków z Zakładem Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów.

Korzystanie z urządzeń sanitarnych winien zabezpieczyć Wykonawca robót we własnym zakresie , a koszty zużycia wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę.

1.8. Organizacja robót , przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w Umowie.

Zamawiający określi :

- lokalizację istniejących urządzeń na terenie placu budowy (patrz zaktualizowana  mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 załączona do projektu budowlanego).

- sposób korzystania z wody i energii elektrycznej.

- sposób gromadzenia , bądź odprowadzania ścieków.

Organizacja robót musi zabezpieczyć :

- warunki BHP na budowie , gwarantujące bezpieczną pracę pracowników zatrudnionych przy budowie , bezpieczeństwo ruchu drogowego odbywającego się w obrębie budowy , oraz osób postronnych .

- terminowe wykonanie robót

- osiągnięcie zakładanych efektów technicznych.

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej w obrębie prowadzonych robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach , urządzeniach i obiektach naziemnych i podziemnych , wykazanych na planie zagospodarowania , wynikłych w związku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w ruchu pieszym i kołowym ruchu drogowym , wynikłe z niewłaściwego ( niezgodnego z Projektem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót) oznakowania pionowego/poziomego , lub niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania robót.

Roboty budowlano – montażowe w miejscach zbliżenia, przekroczenia lub kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia zgodnie                                    z wcześniejszymi uzgodnieniami .
1.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do spełnienia wymogów prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W szczególności dotyczy to :

- odprowadzania substancji szkodliwych do gruntu lub wód gruntowych (np. oleje , paliwo itp.)

- składowania odpadów uzyskanych z rozbiórek (gruz asfaltobetonowy , betonowy)

- hałasu wytwarzanego przez maszyny , urządzenia i środki transportowe zatrudnione przy budowie.

1.11. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony p. pożarowej na budowie

Wykonawca robót zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć warunki pracy dla zatrudnionego personelu , gwarantujące mu bezpieczeństwo i odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie technicznym , wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich w tym także oznakowanie prowadzonych robót , ich zabezpieczenie w postaci ogrodzeń , barier ochronnych , kładek dla pieszych itp.

Wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości w ilości i rodzaju odpowiednim dla prowadzonych robót , zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów p. poż..
Wykonawca zabezpieczy dla zatrudnionego personelu urządzenia socjalne , odzież ochronną i środki ochrony osobistej .

1.12. Ogrodzenie placu/zaplecza budowy

Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym :

- lokalizacji zaplecza budowy – magazynu materiałów , bazy sprzętowo-transportowej.

- usytuowania urządzeń socjalno-bytowych dla pracowników zatrudnionych przy budowie.

1.13.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np., rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) i innych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. W przypadku powoływania się na normy, będą to normy najnowsze zharmonizowane z normami europejskimi.
1.14. Nazwy i kody

Kod CPV – 45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

1.15. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz określeniami przedstawionymi w projekcie budowlanym.

Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna , rozdzielcza przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z przemysłowymi.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Do realizacji obiektu mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych , umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym , spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 , ust. 1 ustawy Prawo budowlane .
Wyroby te winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie , a także powinny spełniać wymagania określone w projekcie budowlanym i niniejszej specyfikacji.

Materiały przewidziane do użycia winny posiadać niezbędne atesty , aprobaty techniczne o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem lub deklaracje zgodności z normami PN/EN.

W/w dokumenty winny zostać dostarczone przez Wykonawcę przed ich wbudowaniem celem ich dopuszczenia do stosowania inspektorowi nadzoru inwestorskiego , a także załączone do dokumentacji powykonawczej przed oddaniem obiektu do użytkowania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za źródło zaopatrzenia oraz spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych użytych do wbudowania materiałów.
Każdy rodzaj robót , w których wykorzystane zostaną materiały nie zbadane , bądź nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z ich nie przyjęciem , nie zapłaceniem za wykonane roboty oraz nakazem rozbiórki i ponownych ich wykonaniem z użyciem właściwych materiałów.

Materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy , które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego , powinny zostać niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.1.1.
Materiał do podsypki i zasypki - piasek

Do wykonania podłoża i obsypki należy używać kruszywa-piasku o średnicy ziarna 0,5 mm do 2,0 mm . Piasek  nie może być zmrożony, nie może zawierać kamieni lub innego łamanego materiału oraz ziaren o ostrych krawędziach.
2.1.2.
Materiały instalacyjne - Kanalizacja sanitarna:

- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką kl. „S” SN-8 , SDR 34 , o ściankach litych , jednorodnych , w odcinkach o długości 3000 mm.
- studzienki rewizyjne systemowe z tworzyw sztucznych DN 425 mm , lub 400 mm z włazem żeliwnym teleskopowym o wytrzymałości D 400 (40 t) typu szczelnego na sieci oraz z włazem żeliwnym teleskopowym B 125 (12,5) t na przykanalikach sanitarnych oraz T40 (40t) na sieci.
- studnie betonowe DN 1000 i DN 1200 , z betonu min. B-45 W-8 z fabryczną dennicą z wyprofilowaną kinetą i osadzonymi tulejami ochronnymi dla przejść szczelnych , z elementami łączonymi na uszczelki elastomerowe, zwieńczone włazami żeliwno-betonowymi klasy D-400

- rury PE-HD zewnętrznej kanalizacji ciśnieniowej szeregu SDR-17 PN-10 w odcinkach prostych o długości 12 000 mm
- kształtki, złączki, kolana, redukcje, uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania. 
- armatura ciśnieniowa z żeliwa sferoidalnego z atestem dopuszczającym do przesyłu ścieków nieagresywnych , lub kwasoodporna.
- śruby kwasoodporne ze stali gat. A-2 lub A-4

- przepompownie ścieków P-3 ;P-4 i P-5 zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami zawartymi w w dalszej części specyfikacji technicznej .
- tłocznie ścieków PI; PII; PIII; PIV; PVI; PVIII zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego
2.2. Wymagania związane z przechowywaniem , transportem i kontrolą przewidzianych do wbudowania materiałów i wyrobów budowlanych

Wykonawca ma obowiązek zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

Przechowywanie materiałów stanowi ryzyko Wykonawcy.

Sposób przechowywania winien odpowiadać wytycznym ich składowania wydanym przez producentów :

- rur i kształtek PVC-U i PE-HD

- prefabrykatów betonowych studni kanalizacyjnych

Rury PVC-U i PE-HD składowane na placu budowy winny być zabezpieczone przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych . 

Rury dostarczane przez ich producentów w wiązkach , mogą być składowane w stosach o wysokości nie przekraczającej 3 m , uformowanych z wiązek ułożonych jedna na drugiej.

Rury dostarczane luzem składowane mogą być w stosach naprzemiennie kielichami , na drewnianych podkładkach , do wysokości 1,50 m zabezpieczonych podporami drewnianymi przed ich zsunięciem , stoczeniem.

Elementy betonowe i żeliwne studni kontrolnych , ze względu na ich masę , winny być składowane w pozycji poziomej , na ogrodzonym placu składowym , zabezpieczone przed przemieszczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do użycia w pełni sprawnych technicznie jednostek sprzętowych i transportowych gwarantujących terminowość realizacji robót i gwarantujących ich właściwą jakość.
Do realizacji przedmiotowego obiektu przewiduje zastosowanie :

- koparki kołowej lub gąsienicowej o poj. łyżki 0,60 m3

- koparko-ładowarki

- spycharki o mocy min. 75 KM

- żurawia samochodowego o udźwigu min. 10 t

- żurawia samochodowego o udźwigu 16-20 t

- samochodu samowyładowczego 10-15 t

- samochodu skrzyniowego 5 t

- samochodu dostawczego

- agregatu igłofiltrowego wraz z instalacją

- ubijaka spalinowego min. 60 kg

- płyty do zagęszczania o masie min 200 kg

- spalinowej przecinarki do asfaltu

- zgrzewarki doczołowej do rur PE-HD

- agregatu prądotwórczego 

- obudowy ścian wykopów np. typu KRINGS , WRONKI.

- wiertnicy do przewiertów poziomych , lub pneumatycznego młota przeciskowego

- walca drogowego stalowego gładkiego

- układarki mas bitumicznych

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie środków transportu posiadających aktualnie ważne dopuszczenia do ruchu kołowego . Ponadto do transportu materiałów zobowiązany jest stosować odpowiednie rodzaje środków , których stosowanie nie wpłynie niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów lub stan nawierzchni po których będą się poruszać.
Nie dopuszcza się przejazdów jednostkami na podwoziu gąsienicowym po utwardzonych nawierzchniach drogowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , dokumentacją projektową , wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz ustaleniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja projektowa , Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy robót , stanowią są integralna częścią umowy , a wymagania wymienione choćby w jednym z nich , są wiążące dla Wykonawcy.
Wykonawstwo robót winno być zgodne z :

- Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – część II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów  z tworzyw sztucznych.

- Polskimi normami , a w szczególności :



- PN-B-10736 – Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.



- PN-EN 1610 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.



- PN-EN 1917:2004 – Kanalizacja – studzienki włazowe i niewłazowe  z betonu 

niezbrojonego , z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe .
- PN-13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje dla studzienek włazowych i niewłazowych w obszarach obciążonych ruchem kołowym i w głęboko przykrytych instalacjach.
- PN-EN 1046:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią.
- PN-EN 1401-1:1999 – Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN-EN 12201-2:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody (PE) Część 2 – Rury

- PN-EN  805: 2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę .Wymagania dotyczace systemów zewnętrznychi ich części składowych
-  PN-EN 1671: 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych CORBIT – Instal 2003 (Zeszyt nr 9)

oraz :

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. , w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U. Nr (!/02 poz. 
811).
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- warunkami podanymi przez producentów 

- warunkami wydanymi przez jednostki terenowe.

6.
WYKONANIE ROBÓT
6.1. 
Roboty ziemne

6.1.1 
Roboty przygotowawcze

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami lub bolców stalowych. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki „świadki” wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.  W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciągi reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowym i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robot. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów oraz do których przewidywane jest odprowadzanie wody z odwadnianych wykopów.
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych , należy wykonać w niezbędnym zakresie roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni drogowych. Gruz uzyskany z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inwestorem bądź odwieźć na tymczasowe składowisko wyznaczone przez Inwestora , z przeznaczeniem na późniejsze przekruszenie i jego ponowne wykorzystanie , bądź na składowisko odpadów.
Do rozpoczęcia robót można przystąpić po wprowadzeniu oznakowania poziomego i pionowego wymaganego w „projekcie zmiany czasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego”.

Do robót przygotowawczych należy również wykonanie wykopów próbnych celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego , dla zachowania odpowiednich odległości od istniejącego uzbrojenia. 
W ramach robót przygotowawczych należy również dokonać wysadzenia wraz z koroną korzeniową drzewek rosnących na trasie projektowanego kolektora.
5.1.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur kanałowych PVC powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:1999     Roboty ziemne-wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. warunki techniczne  wykonania.
W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych oraz rozeznania terenowego , dokonano podziału jak niżej :


- wg sposobu wykonania : 



- wykop mechaniczny 100%



- dodatkowy dokop ręczny z przerzutem pod koparkę 5-10%


- wg kategorii gruntów :



- grunt kategorii III – 100%

Szerokość wykopów umocnionych przyjęto dla rurociągów :


- Ø 90-160 
- 0,90 m


- Ø 200

- 1,00 m


- Ø 250

- 1,05 m


- Ø 315

- 1,10 m

Ze względu na występowanie gruntów spoistych w dużej części nawodnionych , przyjęto na trasie kolektorów przebiegających w pasach drogowych , a także na trasie przykanalików  , 100% wymianę gruntu do zasypki na grunt piaszczysto-żwirowy o uziarnieniu ciągłym (zagęszczalny).
Całość wykopów wykonać należy jako pionowe z pełnym umocnieniem ścian wypraskami stalowymi , lub obudowami stalowymi typu boksowego. Jedynie umocnienie ścian wykopu pod tłocznie, oraz przepompownię ścieków P-3 i P-5 z uwagi na głębokość wykopu i sąsiedztwo zabudowy , przewiduje się jako ściankę szczelną z grodzic G62 wbijanych i wyciąganych metodami statycznymi lub pozostawionych na stałe.
Wykopy w bliskim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia , a w szczególności w miejscach zbliżeń do istniejącej zabudowy , należy prowadzić w krótkimi odcinkami rzędu 1-0-2,0 m, ze szczelną obudową ścian wykopów , zabezpieczającą wykopy przed obrywaniem ścian i wymywaniem gruntu i zasypanie ich wraz z tym ubezpieczeniem, ubijając grunt warstwami bardzo starannie, ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu zagęszczającego
Ze względu na właściwości rur PVC i możliwość ich deformacji , prowadzenie robót ziemnych głównie podłoża i obsypki musi być staranne i ściśle wg instrukcji układania rur z tworzyw sztucznych. Warunkiem dla rur z PVC w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest właściwa stabilność gruntu, na którą składają się dwa elementy:  
-sztywność obsypki ochronnej rury, sztywność gruntu rodzimego w strefie obsypki.

Uzyskanie sztywności obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej polega na wykonaniu bezpośredniej obsypki kanału piaskiem spełniającym wymogi normy PN-B-03020 , z należytym jej ubiciem i zagęszczeniem. 
Uzyskanie sztywności gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej , polega na nienaruszaniu w czasie wykopów struktury gruntu rodzimego bez względu na jego rodzaj. Wykopy pod ciągi kanalizacyjne wykonywać należy w okresach możliwie suchych, bezdeszczowych przy najniższym stanie wód gruntowych wyłącznie lekkim sprzętem budowlanym z powierzchni terenu z. uwagi na tiskotropowe właściwości gruntów gliniasto-pylastych /możliwość upłynnienia się pod wpływem drgań i obciążeń/. 
Przed rozpoczęciem wykopów na terenie upraw rolnych należy z pasa robót szerokości równej szerokości prowadzonych robót ziemnych , zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, odwieźć ją na miejsce składowania i po zasypaniu wykopów ponownie ją wbudować. 
Stopień zagęszczenia obsypki nie może być mniejszy jak 95% wg skali Proctora . Szczególne znaczenie ma to przy głębokościach kanału większych jak 3,0 m i przy kanałach biegnących w drogach. Przed rozpoczęciem wykopów po wytyczeniu trasy kanału należy ręcznie dokonać odkrywek istniejącego uzbrojenia podziemnego celem jego dokładnej lokalizacji i sprawdzenia zgodności z projektem /podkładem sytuacyjno-wysokościowym/. Również na trasie projektowanego kanału przed wykopami należy sprawdzić zgodność z projektem /podkładem sytuacyjno-wysokościowym/ charakterystyczne rzędne , takie jak nawierzchni dróg w miejscach usytuowania studni rewizyjnych itp.. Trasę kanału powinien wyznaczyć uprawniony geodeta. Wzdłuż trasy należy wyznaczyć trwałe repery robocze. 
Dla przejść dla pieszych , wykonać kładki komunikacyjne. Wykopy wyraźnie oznakować i zabezpieczyć. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego kanału należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem /podwiesić lub założyć rury dwudzielne/. Układanie rur PVC w wykopach może odbywać się tylko w gruncie suchym odwodnionym.
W wypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy wykonać :

- obniżenie zwierciadła wód gruntowych za pomocą igłofiltrów z odpompowaniem wody do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej , lub rowów melioracyjnych w uzgodnieniu z właścicielami i eksploatatorami tych urządzeń 
- drenaż poziomy/sączki drenarskie z obsypką iżwirową/. Wodę z. sączków odprowadzić do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd za pomocą pompy należy ją odprowadzić do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Po ułożeniu kanału drenaż zostaje wyłączony, a studzienki czerpne - zlikwidowane. 
- w wypadku niewielkiego stanu wody gruntowej można usunąć ją bezpośrednio z dna wykopów przy pomocy pomp. 
Decyzje w tej sprawie podejmie kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Dla etapów II i III, przekroczenia przykanalików w ulicy Andrzejewskiego i Konopnickiej Kopernika Kolejowej na odcinkach gdzie kolektor przebiega poza jezdnią , oraz przekroczenie kolektorów „N” na odcinku S-339 do S-341 , „E” pomiędzy S-93 i S-109  , wykonać metodą przewiertu poziomego.
Dla etapu IV  wykonać 13 szt  przewiertów z rurami ochronnymi stalowymi o średn. DN 219 – 457 mm,  w tym : 3szt w ul.Wyszyńskiego, 3szt w ul.Powidzkiej, 2szt w ul.Daszyńskiego, i po 1szt w ul.:Słonecznej, 1Maja, Marusarza, Ostrowskiej , Kościuszki.
Nawierzchnię asfaltową w miejscu wykopów należy przed rozpoczęciem robót sfrezować na średnią głębokość 3 cm , a na pozostałą grubość przeciąć przecinarką spalinową do asfaltu dla uzyskania równych krawędzi pasa podlegającego rozbiórce. Po ułożeniu kolektorów i przyłączy w pasach jezdni i wykonaniu zasypki wykopów z zagęszczeniem do wymaganego wskaźnika zagęszczenia , nawierzchnie wymagają odtworzenia wg następującej zasady:

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego twardego (melafir , granit , bazalt) o uziarnieniu ciągłym gr. 23 cm.

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm na szerokości przekopów.

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm na całej szerokości jezdni.

- w ulicach o silnym natężeniu ruchu tj. Powstańców Wlkp. , Górnej , Dworcowej Ostrowskiej , pod warstwą podbudowy wg. wyżej podanej konstrukcji należy wykonać stabilizację betonową gr. 15 cm.

Zakres rozbiórkowych i odtworzeniowych robót drogowych dla etapów II i III , zawarto w szczegółowym kosztorysie ślepym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Dla etapu IV  warstwę ścieralną grub.4cm (poprzedzoną powierzchniowym frezowaniem na głęb.3cm) należy wykonać na powierchni 19.200 m2
Orientacyjny zakres  rozbiórkowych i odtworzeniowych robót drogowych dla etapu IV, zawarto w przedmiarze uproszczonym stanowiącym załącznik do SIWZ.
6.1.4.
Przygotowanie podłoża i obsypka rur.

Po dokonaniu wykopów i wyrównaniu dna należy wykonać podłoże z o średnicy ziarna 0,5mm do 2,0 mm, o minimalnej wysokości 15 cm . W wypadku wystąpienia przekopu tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego przekop wypełnić ubitym piaskiem. Powierzchnia podłoża powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem.

Następnie należy wykonać podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° i zaprojektowanym spadkiem. Po ułożeniu kanału należy wykonać obsypkę /warstwę ochronną rury/ sypkim piaskiem drobnoziarnistym lub gruboziarnistym o uziarnieniu jak podsypki , wolnym od ziaren o ostrych krawędziach , zgodnie z normą  wg PN-EN 1046:2007. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone / zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość rur. Warstwa ta musi być dokładnie ubita tak aby uzyskać zagęszczenie minimum 95% skali Proctora. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Wyżej omówione cykle należy powtarzać do osiągnięcia górnego poziomu strefy ochronnej rury tj. 30 cm ponad wierzch rury. Należy zwrócić również uwagę na staranne podbicie przewodu w pachach. Należy to wykonać podbijakami z drewna twardego. 
Po wykonaniu obsypki z piasku , należy dokonać zasypki wykopu gruntem piaszczystym , lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Wymaganym jest uzyskanie zagęszczenia w pasach drogowych do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 . W trakcie zasypania należy sukcesywnie rozbierać lub unosić obudowę ścian wykopów.

6.1.5.
Układanie rur na dnie wykopu i uzbrojenie sieci.

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podłożu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem  na łożysko nośne rury kanalizacyjnej zgodnie z projektowanymi spadkami. Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów węzłowych tj. studzienek rewizyjnych posadowionych na projektowanych rzędnych. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni itp. jest niedopuszczalne. Rura wymaga podbicia piaskiem. W miejscach złączy kielichowych należy pozostawić dołki montażowe o głębokości ca 10 cm. Ułożony odcinek rury po sprawdzeniu jego spadku należy zastabilizować przez wykonanie obsypki ochronnej do wysokości minimum 10 cm ponad wierzch rury. Następnie wykonać próbę szczelności. Uzupełnić obsypkę do wymaganej wysokości i zasypać wykop. Na uzbrojenie sieci składają się studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o średnicy DN 425 lub 400 mm z włazem żeliwnym teleskopowym o wytrzymałości D 400 (40 t) , oraz studnie betonowe DN 1000 z betonu B-45 W-8 składające się z elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki elastomerowe , zgodnie z PN-EN 1917:2004, zwieńczone w pasach jezdni włazami żeliwno-betonowymi klasy D-400 (40t) z wkładką tłumiącą wg PN-EN 124.
Kanały i przykanaliki grawitacyjne , wykonać z rur kanalizacyjnych ze ścianką o konstrukcji jednorodnej / litej/ zgodne z Polską Normą PN-HN 1401-1 typ ciężki SDR-34 o długości do 3000 mm , łączonych na uszczelkę gumową. Montażu przewodów należy dokonywać przy temperaturze otoczenia 0-30°C. Jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność materiału, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż. +5°C. Połączenia rur ze studzienkami z tworzyw sztucznych należy wykonać poprzez przewidziane do tego celu wloty. Kinety studzienek jw. należy posadowić na podsypce z piasku o grubości ok. 15 cm. Zasypkę dookoła studzienki należy wykonywać zagęszczając ją warstwowo. Wysokość rury wznoszącej (trzon studzienki) powinna sięgać o 30-40 cm poniżej poziomu terenu.
Połączenia rurociągów ze studniami betonowymi należy wykonać poprzez osadzone fabrycznie tuleje ochronne dla przejść szczelnych . Niewykorzystane wloty do studzienek należy zaślepić szczelnymi korkami. Po wykonaniu (przed zasypaniem) grawitacyjne przewody kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności na eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału . Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Z prób każdego odcinka należy spisać odpowiedni protokół odbioru. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne należy prowadzić zachowując minimalne odległości pomiędzy zewnętrzna ścianką rury kanalizacyjnej a zewnętrzną powierzchnią innych elementów istniejącego uzbrojeniu podziemnego (przy prowadzeniu równoległym): 

· od kabli energetycznych                                                                                    - 1.5 m

· od kabli telefonicznych                                                                                      - 1.5 m
· od budynków przy głębokości kanału do 3 m                                                    - 3.0 m
· od budynków przy głębokości kanału powyżej 3m                                            - 5.0 m
· od pasa drzew                                                                                                   - 2.0 m
· od słupów telekomunikacyjnych                                                                        - 1,0 m 
Kolektory tłoczne należy wykonać z rur PE-HD do przesyłu ścieków  SDR 17 PN 10 w odcinkach prostych o długości 12 000 mm , lub zwojach , zgrzewanych doczołowo. Przewody tłoczne winny zostać ułożone na 15 cm podsypce piaskowej , wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi spadkami. Ułożony odcinek rury po sprawdzeniu jego spadku należy zastabilizować przez wykonanie obsypki ochronnej do wysokości minimum 10 cm ponad wierzch rury. Następnie wykonać ciśnieniową próbę szczelności zgodnie z PN-EN 805:2002 , a po uzyskaniu wyniku pozytywnego , uzupełnić obsypkę do wymaganej wysokości i wykop zasypać. Na trasie kolektorów tłocznych zaprojektowano :

· studnię odpowietrzającą na kolektorze T-5 i T-2 , T-4 (tłoczni)
· studnię awaryjnego odwodnienia  na kolektorze T-2 (tłoczni)

Studnię odpowietrzającą stanowi studnia betonowa DN 1000 B-45 , wyposażona w zasuwę odcinającą oraz kołnierzowy zawór odpowietrzająco-napowietrzający do ścieków DN 50. 
Studnia odwadniającą betonowa DN 1000 B-45 należy wyposażyć w :

· trójniki żel. ciśn. kołn. T 100/100 szt.1

· zasuwa kielichowo-kołnierzowa np.4041 Hawle  DN 100 szt.2

· zasuwa kołnierzowa np.4000 Hawle DN 100 szt.1

.      kształtkę z szybkozłączem z nasadą DN 110 mm na wąż asenizacyj
Armatura przewidziana do zabudowy studni winna być wykonana z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego epoksydowo oraz posiadać dopuszczenie do stosowania przy przesyle ścieków nieagresywnych. Połączenie pomiędzy armaturą i rurociągami winny być wykonane jako połączenia nieprzesuwne , demontowalne wykonane za pomocą złączy typu RK . Połączeń należy dokonać za pomocą śrub ze stali kwasoodpornej A-2 lub A-4.

Studnia kontrolno-obsługowa wyposażona została w trójnik kołnierzowy zaślepiony kołnierzem ślepym typu X w wykonaniu j.w..

6.1.6
Przejścia przez przeszkody

6.1.6.1.Skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
Przy skrzyżowaniu kanalizacji z istniejącymi kablami energetycznymi niskiego napięcia na kablach należy zamontować dwudzielne rury ochronne typu „AROT" o długości 3,0 m. Skrzyżowanie z kablami teletechnicznymi i światłowodami należy wykonać zgodnie z normą zakładową ZN-96-TP.S.A.-004 „Telekomunikacyjne linie kablowe, zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego wymagania i badania" zakładając na kable rury dwudzielne o długości 3 m jak dla kabli energetycznych . Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań wykonać ręcznie.
6.1.6.2.Skrzyżowanie z siecią wodociągową

Na trasie wykonywanej kanalizacji występują skrzyżowania z wodociągową siecią gminną  oraz przyłączami lokalnymi do budynków. Skrzyżowania te nie wymagają stosowania zabezpieczeń. Przy wykonywaniu prac należy jednak zachować szczególną ostrożność w miejscach skrzyżowań, w razie konieczności wykonywać prace ręcznie. Ewentualne uszkodzenia Wykonawca jest zobowiązany usunąć na swój koszt.

W przypadku bezpośredniej kolizji projektowych kanałów z istniejącą siecią wodociągową , należy wykonać obejścia na istniejącej sieci wodociągowej. Sposób obejścia należy uzgodnić z Zarządcą sieci i nadzorem inwestorskim.
Przy zasypywaniu wykopów w miejscach z odkrytą siecią wodociągową , należy zwrócić uwagę na jej staranne podbicie przed zasypaniem.

6.1.6.3.Ochrona istniejącego drzewostanu.
Na projektowanej trasie kanalizacji nie przewiduje się wycinki istniejącej wysokiej zieleni. W wypadku konieczności wycinki pojedynczego drzewa należy uzyskać zgodę Urzędu Gminy.

Istniejący drzewostan w pasie ulicy Andrzejewskiego przewidziany jest do przesadzenia .
6.1.7. Odtworzeniowe roboty drogowe.

W skład odtworzeniowych robót drogowych wchodzi:

· Wykonanie warstwy stabilizacji chudym betonem B-7,5 na przekopach gr. 15 cm (dot. pasów jezdni w ul.Powstańców Wlkp. , Górnej . Dworcowej , 
· Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z twardego kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm wraz z jego mechaniczną stabilizacją

· Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 8 cm z twardego kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm wraz z jego mechaniczną stabilizacją

· Wykonanie warstwy wiążącej z betonu grysowo-asfaltowego gr. 4 cm na szerokości przekopów.
· Wykonanie warstwy górnej-ścieralnej z betonu grysowo-asfaltowego gr. 4 cm na całej szerokości jezdni.
· Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-7,5 pod nawierzchnie z kostki betonowej w pasach parkingów i wjazdów na posesje.
· Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka betonowa z rozbiórki)

· Ułożenie chodników z płyt betonowych 35*35*5 na podsypce piaskowej pochodzących z rozbiórki 

· Ułożenie krawężników betonowych 30*15*1000 oraz obrzeży betonowych pochodzących z rozbiórki.
7.       Kontrola jakości robót
7.1.1.
Badaniu i sprawdzeniom podlegają :

· Zgodność dostarczonych do wbudowania materiałów z dokumentacją i SST oraz z przedstawionymi deklaracjami zgodności.

· Poprawność ułożenia kolektorów w zakresie projektowanych spadków podłużnych , poprzez kontrolę bieżącą w trakcie montażu oraz powykonawczą inspekcję wykonanych kanałów i przyłączy za pomocą kamery.

· Szczelność wykonanych kanałów grawitacyjnych i tłocznych , poprzez wykonanie stosownych prób szczelności.
· Stopień zagęszczenia zasypki wykopów do wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

· Zakres wykonanych robót w stosunku do dokumentacji technicznej.

7.1.2.
Badanie, pomiary i próby szczelności.
Obecnie obowiązująca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" , w całości opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki i zagęszczenia, instalowania, w tym połączeń rurociągów i studni, a wreszcie prób odbiorczych rurociągów. Mimo, że norma w sposób tabelaryczny określa jedynie wymagania dla rurociągów o średnicach do 1000 mm włącznie, to podane wzory pozwalają na obliczenie wymagań zarówno dla rurociągów o średnicach większych jak i mniejszych niż 1000mm.

Norma PN-EN 1610 w § 13 "Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociągów grawitacyjnych opisuje dwie metody przeprowadzania prób szczelności: wodną i powietrzną.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
            Układ przewodów tłocznych powinien być poddany ciśnieniowej próbie szczelności zgodnie z        

            PN-EN  805: 2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę .Wymagania dotyczace systemów  

            zewnętrznychi ich części składowych, oraz PN-EN 1671: 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji 

             ciśnieniowej
 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.2. 
Dokumenty budowy

7.2.1.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego                                i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,

• przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
7.2.2.
Pozostałe dokumenty budowy:
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań , stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robot,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
h) deklaracje zgodności , aprobaty techniczne , orzeczenia o jakości (kruszywa) , na materiały używane do budowy .

i) decyzje zezwalające na prowadzenie robót w pasach drogowych

7.2.3.
Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.3.
Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać:

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
· Zestawienie ilości wykonanych robót.

· Protokóły z przeprowadzonych prób i badań.
· Deklaracje zgodności lub oświadczenia wskazujące, że zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w instalacji, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami.
· Instrukcję obsługi wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne.
· Na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora.
8. 
ODBIÓR ROBOT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady odbiorów robot i płatności za ich wykonanie określa SIWZ i umowa. Dokumenty potrzebne dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty , zostaną opisane i w dokumentach umownych między Zamawiającym a Wykonawcą. Końcowy odbiór robot polega na sprawdzeniu ilości wykonanych robót , ich jakości wykonania oraz sprawdzeniu uporządkowania terenu budowy i jego otoczenia po zakończeniu robót.
8.1. 
Zasady odbioru robót

Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robot przez cały okres trwania realizacji robot, łącznie z okresem gwarancyjnym.
8.2.
Odbiór robot zanikających lub ulegających zakryciu

Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu przez Wykonawcę ,   potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy o gotowości do ich odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru.
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji , lub zastosowania materiałów niezgodnych ze SST lub dokumentacją techniczną , Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
8.3.
Odbiór końcowy

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem,  łącznie z odtworzeniem nawierzchni i terenu do stanu pierwotnego. Inspektor Nadzoru wraz z powołaną komisją ze strony Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robot. W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru , lub komisja stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego, lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru końcowego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
8.4.
Odbiór ostateczny .

Odbiór ostateczny przeprowadzony zostanie po okresie gwarancji i rękojmi , określonym w umowie . Odbiór ten jest organizowany przez Inwestora.

Podczas odbioru ostatecznego powołana komisja ocenia  stan techniczny odbieranego obiektu po okresie rękojmi oraz usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego i w trakcie gwarancji i rękojmi.
9.
PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie łączna ilość całego zakresu  kanalizacji podzielonej na zadania, zgodnie ze specyfikacją techniczną, umową oraz ofertą Wykonawcy. Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia faktyczny zakres robót objętych zamówieniem (długość sieci, ilość studzienek, sposób wykonania) może różnić się nieznacznie z ilościami podanymi w SIWZ). Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu powyższych rozbieżności. Wykonawca powinien przy kalkulacji oferty uwzględnić takie przypadki.

Cena ryczałtowa wykonania kanalizacji obejmuje koszt:

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,

- materiałów pomocniczych,

- wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych,

- przygotowania i montażu materiałów i urządzeń podlegających wbudowaniu.
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, umocnień, zabezpieczeń, kładek i innych     robót tymczasowych .
- wytyczenie trasy rurociągu,

- dostarczenie i ułożenie: podłoża z pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, montaż studni, pompowni i tłoczni ścieków, itp.

- zabezpieczenie skrzyżowań sieci kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem terenu;

- zasypanie i zagęszczenie wykopu do wymaganych wskaźników zagęszczenia;

- wykonanie wymaganych SST niezbędnych prób,

- wykonanie odtworzeniowych robót drogowych,

- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – materiałów rozbiórkowych z placu budowy,
- poboru wody do płukań przewodów i studzienek kanalizacyjnych   i prób szczelności 

- odprowadzenia wody z odwodnienia wykopów i płukania przewodów 

- zajęcia pasa drogowego i terenu pod zaplecze budowy 

- uporządkowanie placu budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- poprawki, uzgodnienia, pomiary geodezyjne , wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót objętych przetargiem , wykonanie dokumentacji powykonawczej 
10.
POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY

Obowiązujące będą stosowne przepisy i normy obowiązujące w momencie realizacji inwestycji.

Ustala się, że mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub SST normy lub przepisu prawnego jako podstawowego stosowana będzie norma ta, która będzie normą lub przepisem ostatnio wydanym.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718 z póżn.zm).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270   z póżn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728 z póżn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673 z póżn.zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747 z późn.zm)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
ISO 4435 "Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)

PN-EN 1401-1 : 1999 "Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek   i systemu".
PAGE  
3

