Opis dwupopowego układu sterowania z modemem GSM/GPRS
· obudowa metalowa szafki (IP 65) z drzwiami wewnętrznymi, cokołem oraz daszkiem,

· wyłącznik główny zasilania (sieć – 0 – agregat),

· wyłącznik przeciwporażeniowy, różnicowoprądowy,

· przełącznik rodzaju sterowania: automatyczne/ręczne,

· przyciski sterowania z lampkami sygnalizacyjnymi,

· czujnik kontroli kolejności i asymetrii faz zasilających,

· sterownik wraz z modułem GPRS, typ MT101,

· zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe,

· zabezpieczenie przed suchobiegiem,

· zewnętrzny świetlno - dźwiękowy sygnał alarmowy,

· gniazda serwisowe: 24V, 230V, 400V, 

· rozruch bezpośredni silników pomp (pow. 5,5kW – rozruch gwiazda-trójkąt),

· ogrzewanie szafy z termoregulatorem

· amperomierze dla silników każdej z pomp,

· wtyk do podłączenia zasilania rezerwowego (agregatu),

· monitoring pracy przepompowni ścieków w trybie „on-line”, za pomocą transmisji GPRS,

Opis systemu monitoringu:


Monitoring i sterowania będą prowadzone w czasie rzeczywistym na zasadzie stałego dostępu obiektów 


(pompowni) do kanałów transmisyjnych. Transmisja będzie odbywać się w dwie strony z bezkolizyjną i 


natychmiastową obsługą alarmów.

          Komunikacja z przepompowniami:

Wymiana danych pomiędzy komputerem a przepompowniami zostanie zrealizowana w oparciu o sieć GSM z wykorzystaniem pakietowego przesyłu danych w standardzie GPRS. Standard ten zapewnia ciągły dostęp do kanału transmisji z tym, że płaci się za ilość przesłanych danych, a nie za czas zajęcia kanału. Każdy obiekt (pompownia) ma na stałe przypisany numer IP czyli adres identyfikujący go w stworzonej sieci. W tej sieci użytkownicy mogą wysyłać do siebie dane w postaci adresowanych pakietów. Transmisję może prowadzić każdy z każdym jednocześnie i z całkowitą pewnością, że nie trafi na stan zajętości adresata. Ten fakt jest bardzo istotnym w realizacji zadania, które jest przedmiotem niniejszej oferty. Ponadto, ponieważ stacje GSM mogą pracować w wydzielonej wirtualnej sieci prywatnej (VPN) to uzyskujemy całkowitą pewność, ze nikt niepowołany nie będzie miał do niej dostępu.
Funkcje stanowiska komputerowego:

1. Cykliczne odpytywanie wszystkich przepompowni celem przyjęcia następujących parametrów:

( praca pomp (DIx2) – załączanie, wyłączanie, czasy pracy

( awaria pomp  (DIx2) – przeciążenie, przegrzanie, usterka elektryczna itp.

( suchobieg  - praca pomp „na sucho” (DIx2)

( poziom max  (DIx1) – przekroczenie maksymalnego poziomu

( włamanie (DIx2) - otwarcie pokrywy zbiornika, drzwi szafki  

( zasilanie (DIx2) – brak zasilania sieciowego, zasilania awaryjnego

( poziom medium  (AIx1) – poziom medium w zbiorniku dane z sondy)

( prąd pomp (AIx1) – wartość natężenia prądu w trakcie pracy przepompowni

2. Awaryjne wydawanie sterowań

( zdalne sterowanie pomp (DOx2) – załączanie, wyłączanie

3. Przedstawienie aktualnych parametrów na obrazkach synoptycznych

4. Rejestracja i archiwizacja danych

5. Wyświetlanie zdarzeń

6. Sygnalizacja stanów

7. Generacja alarmów i procedury obsługi alarmów

8. Prezentacja danych w postaci tabelarycznej i graficznej (paragrafy, wykresy, inne)

9. Generacja raportów (zmianowych, dobowych, miesięcznych i innych)

10. Obsługa komunikacji z pompowniami

11. Praca w lokalnej sieci Ethernet 

12. Możliwość pracy w internecie.

Moduły telemetryczne:

Do wymiany danych w sieci GSM zostaną wykorzystane moduły telemetryczne MT-... firmy AB-Micro. Urządzenia te poprzez udostępnienie transmisji GPRS pozwalają na tworzenie rozległych szybkich, pewnych w działaniu i bardzo atrakcyjnych cenowo systemów zdalnego monitoringu i sterowania. Zaproponowane urządzenia mogą pracować w dowolnym z trzech trybów komunikacji:

· w trybie SMS, kiedy to wszelkie informacje z i do modułu przekazywane są w formacie tekstowym,

· w trybie CSD, umożliwiającym zestawienie połączenia z wybranym abonentem i przesyłanie strumienia danych binarnych punkt-punkt,

· oraz w trybie GPRS, pozwalającym na otwarcie sesji transmisyjnej z prawie nie ograniczoną ilością jednoczesnych odbiorców również mogących mieć otwarte sesje transmisyjne z wieloma nadawcami. Taki tryb pracy każdy-z-każdym jest optymalny dla zastosowań telemetrycznych istotnie ograniczając czas potrzebny do aktualizacji danych na komputerze nadrzędnym i pozwalając na budowę sieci wykorzystujących adresowanie zgodne z IP, tak jak w szeroko rozpowszechnionym Internecie.

Absolutną nowością zastosowanej konstrukcji jest wbudowanie w oprogramowanie modułu stosu TCP/IP i udostępnienie serwera http i SMTP, dzięki czemu użytkownik otrzyma unikalne możliwości funkcjonalne. 

Tak wiec możliwe stanie się skomunikowanie z modułem zwykłą przeglądarką internetową (taką jak Internet Eksplorer) i wykorzystanie jej do konfiguracji i podglądu stanu urządzenia. Serwer SMTP umożliwi wysyłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. Udostępnia to zupełnie nowe możliwości przy reagowaniu na sytuacje alarmowe. Dzięki temu powiadomienie może być przesłane nie tylko poprzez SMS czy transmisję danych, ale również do skrzynki pocztowej osoby czy też organizacji sprawującej nadzór nad instalacją.

Parametry techniczne modułu MT-101:

· Zasoby podstawowe:

( 8 optoizolowanych wejść binarnych 24V AC/DC (I1-I8)

( 8 swobodnie konfigurowalnych wejść/wyjść binarnych 24V DC (Q1-Q8)

( 2 optoizolowane wejścia analogowe 4-20mA

( port szeregowy 232/485/422 - izolowany

( wewnętrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez program użytkownika

( pamięć Flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji

( zegar czasu rzeczywistego RTC

· Sposoby komunikacji

( GPRS – transmisja pakietowa

( SMS

( Transmisja danych CSD

· Protokoły emulowane przy transmisji danych GPRS

( MODBUS RTU

( ASCII

· Możliwość konfiguracji prostych funkcji logicznych na stanach wejść w celu generowania stanu wyjść lub wyzwalania zdarzeń

· Możliwość samodzielnego zgłaszania zdarzeń alarmowych (unsolicited messages) w wyniku zmiany stanu na wejściu dwustanowym, przekroczenia zadanego progu wartości analogowej lub też spełnienia funkcji logicznej

· Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych modułu

· Możliwość wygodnego ustawiania progów alarmowych dla wejść analogowych (przyciski na obudowie)

· Możliwość transmisji danych z inteligentnych urządzeń podłączonych do szeregowego portu komunikacyjnego RS 232/422/485

· Diody LED (status modułu, aktywność komunikacji GSM, poziom sygnału GSM, aktywność GPRS, aktywność komunikacji szeregowej, stan we/wy binarnych)

· Montaż na szynie DIN

· Zasilanie 12/24V DC, 24 V AC

· Podtrzymywanie bateryjne transmisji GSM w przypadku zaniku zasilania zewnętrznego

