PRZEPOMPOWNIA (TŁOCZNIA) ŚCIEKÓW  PIV

Lokalizacja : dz.nr 699/18 ul.Ostrowska – gimnazjum

	Rodzaj ścieków 
	      komunalne

	Maksymalny dopływ ścieków
	Q max [l/s]
	7,2

	Rzędna terenu, na którym zlokalizowana jest przepompownia 
	Rt          [m n.p.m.]
	101,80

	Rzędna dna kanału doprowadzającego ścieki do przepompowni
	Rdop     [m n.p.m.]
	97,56

	Średnica i rodzaj materiału kanału doprowadzającego ścieki
	Ddop     [mm]
	200 PVC

	Rzędna osi przewodu tłocznego w przepompowni
	Rtł_ps    [m n.p.m.]
	min

	Rzędna przewodu tłocznego na wlocie do odbiornika lub w najwyższym   punkcie  na trasie do odbiornika 
	Rtł_max [m n.p.m.]
	99,6

	Długość przewodu tłocznego
	Ltł          [m]
	330

	Średnica i rodzaj materiału przewodu tłocznego
	Dtł         [mm]
	

	Rodzaj i liczba oporów miejscowych na trasie rurociągu tłocznego
	1 zał.900 ,obejście 10 szt studz. Ø 425  i 4szt  studz. Ø 1000
	

	Ciśnienie względne w odbiorniku ścieków 
	Hodb      [m]
	    0

	Rzędna zwierciadła wód gruntowych  w miejscu posadowienia  przepompowni
	Rwgr      [m n.p.m.]
	1,5

	Miejsce zlokalizowania przepompowni (teren zielony, droga)
	zieleń 

	Średnica wewnętrzna zbiornika z kręgów betonowych

z betonu B45
	 Ø           [mm]
	3000

	
	
	


