	l.P 
	Nazwa obiektu
	Parametry tłoczni

	
	
	DN rur.

(mm)
	Dł. rur. (m)
	Typ     tłoczni
	Typ pompy
	Q(m3/h)

nomin
	Q(m3/h)

pompy
	Hc (m) pompy
	P (kW)

pompy
	Typ i wymiary zbiornika

	1
	P VIII
	PE 110 (96,8)
	245
	TSA.

1.60
	FZB.3.84 -3kW
	6,12
	15,0
	9,6
	1,0
	Beton B-45

Fi 2500x5760

	2
	P I
	PE 125 (110,2)
	173
	TSA.

2.45
	FZB.3.84-

3kW
	40,32
	40,0
	8,1
	1,4
	Beton B-45

Fi 3000x6370

	3
	P II
	PE 110 (96,8)
	485
	TSA.1.40
	FZB.2.20- 1,1kW
	3,6
	20,0
	8,3
	0,7
	Beton B-45

Fi 2000x4800

	4


	P III


	PE 90 (79,2)
	~ 1
	TSA.2.15
	FZB.2.22- 1,1kW
	11,52
	15,0
	6,5
	0,5
	Beton B-45

Fi 2500x5760

	5


	PIV


	PE 110 (96,8)
	275
	TSA.2.30
	FZB.2.37- 3,0kW
	25,92
	26,0
	8,2
	1,9
	Beton B-45

Fi 3000x6370

	6

	P VI
	PE 90 (79,2)
	~1
	TSA.1.40
	FZB.2.23- 1,1kW
	3,6
	10,0
	5,8
	0,4
	Beton B-45

Fi 2000x5800


