OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M. STRZAŁKOWO
1) Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania

a) Zlecenia Inwestora 

b) Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
c) Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące programowej funkcji oraz technologii wykonania 

d) Obowiązujące normy i przepisy.
1.2. Przeznaczenie i program użytkowy budowy budynku warsztatu blacharskiego z zapleczem socjalno- biurowym
Projektowana budowa wraz z istniejącym pomieszczeniem (obecnie to pomieszczenie jest wykorzystywane na kotłownię olejową) ma spełniać funkcję kotłowni gazowej.. Budowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Dach jednospadowy pokryty papą termozgrzewalną. Stolarka okienna-PCV lub aluminium, drzwiowa- stalowa o odporności ogniowej EI60. 
Zestawienie powierzchni budynku 
Powierzchnia zabudowy (części dobudowanej)


-17,22 m²

Powierzchnia użytkowa kotłowni gazowej (części dobudowanej)
-13,81 m²

Kubatura







-50,68 m³

Ilość kondygnacji






-1

2) Rozwiązanie architektoniczno- budowlane

2.1. Forma i funkcja obiektu

2.1.1. Budynek: budynek jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym. Kolorystyka i forma wykończenia do wyboru przez Inwestora, dach ocieplony pokryty papą termozgrzewalną. 
2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Bryła projektowanej budowy tradycyjna dostosowana do krajobrazu nizinnego 
i istniejącej zabudowy w sąsiedztwie. 
2.3. Infrastruktura techniczna
-zaopatrzenie w wodę
-zalicznikowo z istniejącej sieci wodociągowej
-zaopatrzenie w energię elektryczną
- 
-zalicznikowo z sieci elektroenergetycznej  
-odprowadzenie ścieków 


- nie dotyczy
3) Ocena techniczna adaptowanego budynku

3.1.Podstawa opracowania

Przedmiotem oceny jest stan techniczny konstrukcji budynku kotłowni, zlokalizowany w m. Strzałkowo, przy ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego, na dz. nr 508/2 należący do p. Gminy Strzałkowo.

-
zlecenie Inwestora

· wizja obiektu

· informacje użytkownika

3.2.Zakres opracowania

Opracowanie stanowi ocenę techniczno- użytkową istniejącego budynku kotłowni, zlokalizowanego w m. Strzałkowo, przy ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego na dz. nr 508/2. Opracowanie dotyczy:

· stanu konstrukcji obiektu

· estetyki obiektu
· przydatności obiektu do użytkowania
3.3.Ogólna charakterystyka obiektu

Obiekt stanowi istniejący, użytkowany budynek kotłowni olejowej. Obiekt jednokondygnacyjny,. Przedmiotowy budynek wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej. Dach jednospadowy.

3.4.Opis i ocena zagospodarowania działki.

Przedmiotowy budynek gospodarczy znajduje się na działce nr 508/2 w m. Strzałkowo przy 
ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego. Na działce oprócz przedmiotowego budynku znajdują się inne obiekty kubaturowe wchodzące w skład kompleksu szkolnego tj. w zwartej zabudowie -budynki edukacyjne, sala gimnastyczna z przedmiotową kotłownią, wolnostojące budynki edukacyjno- mieszkalne oraz budynek gospodarczy. Działka jest ogrodzona. Uzbrojenie terenu stanowią:

· przyłącze energetyczne

· przyłącze wodociągowe

· przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
· miejsce składowania odpadów

Dojazd od strony dróg asfaltowych- drogi gminne- ul. Szkolna i 22 lipca oraz drogi krajowej K 92.
3.5.Użytkowanie obiektu

Budynek kotłowni jest użytkowany. Utrzymany jest w dobrym stanie technicznym 

i estetycznym.

3.6.Obecny stan obiektu i elementów konstrukcyjnych

-ławy fundamentowe: - betonowe
-ściany zewnętrzne – z cegły kratówki ceramicznej, pustaków żużlobetonowych gr. 44cm.
-stropodach – płyty stropowe żelbetowe , ocieplony , pokryty papą 
3.7.Wnioski 
Ogólnie budynek jest w dobrym stanie technicznym. Planowana dobudowa kotłowni nie wpłynie ujemnie na konstrukcję istniejącego budynku, zatem istnieje możliwość przeprowadzenia przedmiotowego zamierzenia budowlanego. 

4) Układ konstrukcyjny obiektu. Założenia przyjęte do obliczeń statycznych, w tym dotyczące obciążeń, schematy statyczne, podstawowe wyniki obliczeń

4.1. Przyjęte obciążenia do obliczeń:

Obciążenia do obliczeń przyjęto zgodnie z normami:

- PN-82/B-02000- Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B-02001- Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

- PN-82/B-02003- Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne

- PN-82/B-02010- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

- PN-82/B-02011- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

Przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności i użytkowania kombinacje obciążeń przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02000.

4.1.1. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji:

Stany graniczne nośności i użytkowania elementów konstrukcyjnych sprawdzono 

zgodnie z normami:

- PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

  i projektowanie.

- PN-B-03002:2007- Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

- PN-81/B-03020- Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

  i projektowanie.
Obciążenie śniegiem – I strefa

Obciążenie wiatrem – I strefa

A)Fundamenty



Ława betonowa 50x40cm, zbrojona 4ϕ12, strzemiona ϕ6 co 25cm

B) Stropodach - Teriva II
4.2. Układ konstrukcyjny

Konstrukcję budynku stanowią ściany murowane. Dach jednospadowy pokryty papą termozgrzewalną. Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych.

FUNDAMENTY: przyjęto poziom posadowienia –1,00m ppt dla ław fundamentowych. Fundamenty betonować na podłożu z chudego betonu B10, grubości 10 cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu B20 zbrojone stalą AIII i AI. Otulina zbrojenia 5 cm.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: murowane na grubość 25 cm z pustaków ceramicznych np. Porothrerm. W miejscu oparcia belek nadprożowych nad oknami oraz drzwiami wymurować słupki z cegły pełnej o wytrzymałości 15Mpa.
NADPROŻA: nad oknami i drzwiami strunobetonowe lub z belek prefabrykowanych typu ”L”, 

WIENIEC: o wymiarach 25 x39cm, zbrojony stalą klasy AIII, dołem 3ø12, górą 2ø12, wykonany z betonu B20
STROPODACH: Teriva II, ocieplony wełną mineralną  gr. 15-23cm, pokryty 2x papą termozgrzewalną

POSADZKA: zgodna z warstwami posadzki zgodnie z rysunkiem przekroju 

TYNKI: 
- zewnętrzne: cementowo- wapienne, 

· wewnętrzne: cementowo- wapienne lub tynki suche z płyt gipsowo- kartonowych mocowane na kleju.

STOLARKA: drzwi zewnętrzne stalowe o odporności ogniowej światło przejścia 100X205cm, okno 
PCV 140x170 na wysokości parapetu 1,5m npp.
IZOLACJE:  *przeciwwilgociowe; 
- ław fundamentowych 2 x papa na lepiku asfaltowym
- ław fundamentowych pionowa np. Abizol R+P

- posadzki- 2 x papa na lepiku asfaltowym lub 1x folia PCV hydroizolacyjna gr. 1mm

*cieplne:

- posadzki- pozioma warstwa 5 cm styropianu FS20

- ścian parteru- warstwa 17 cm styropianu

- strop- warstwa wełny mineralnej gr. 15 -23cm

MALOWANIE: farby o wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, kolor do wyboru przez Inwestora

RURY SPUSTOWE ( 80, RYNNY ( 110

4.3 Rozwiązanie zasilania w energię elektryczną

ZASILANIE: Projektowana rozbudowa zasilana będzie z istniejącej rozdzielni.
INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I GNIAZD WTYKOWYCH 

230V: Instalację oświetlenia zaprojektowano przewodami YDYżo 3x2,5 mm2 ułożonymi 

pod tynkiem. Rozmieszczenie opraw pokazano na załączonym rzucie budynku, 

wyłączniki instalować na wysokości 1,3m od powierzchni posadzki. Instalację gniazd 

wtykowych 230V wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2 ułożonymi pod tynkiem. 

Gniazda wtykowe należy instalować na wysokości przynajmniej 1,32m od powierzchni 

posadzki. 

INSTALACJA PRZECIWPORAŻENIOWA: jako podstawowy środek ochrony 

przeciwporażeniowej w instalacji zastosowano izolację podstawową. Styki ochronne 

gniazd wtykowych połączyć przewodem PE. Wykonać główne połączenie wyrównawcze 

z bednarki FeZn 25x4, do którego przyłączyć metalowe części wyposażenia 

instalacyjnego i połączyć z uziomem ochronnym oraz listwa ochronną tablicy 

rozdzielczej. 

TABLICA ROZDZIELCZA: Zestaw tablicy rozdzielczej RG wykonać zgodnie Z NORMĄ N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Zasilanie tablicy rozdzielczej TR wykonać w systemie sieci TN-C, w tablicy dokonać rozdziału przewodu ochronno – neutralnego PEN na przewody ochronny PE i neutralny N. Instalację wewnętrzną wykonać w układzie sieci TN-S. 

W rozdzielni głównej zabudować wyłączniki instalacyjne typu R303 i R301 o charakterystyce C i B   dla zabezpieczenia obwodów elektrycznych wyprowadzonych z rozdzielnicy. Wyodrębnić należy następujące obwody:

- obwody zasilające pompy

- obwody gniazd 230V gniazd wtykowych,

- obwody opraw 230 V oświetleniowe,

.

W tablicy rozdzielczej wyłącznik główny z wyzwalaczem p.poż., oraz lampki sygnalizujące obecność napięcia poszczególnych faz.

UWAGI KOŃCOWE:  

*Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i przewód neutralny N dokonać w tablicy rozdzielczej. Listwę ochronną uziemić.

*Izolacja przewodu neutralnego winna być koloru niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego 
 zielono-żółta.

*Wszystkie połączenia przewodu ochronnego należy wykonać w sposób zapewniający dobry styk.

*Przed przystąpieniem do eksploatacji instalacji elektrycznej budynku należy wykonać pomiary rezystancji izolacji przewodów, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiar rezystancji uziemienia. Instalacje i pomiary powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym eksploatacji „E”. Ocenę wyników pomiarów oraz stanu technicznego instalacji winna wykonać osoba posiadająca odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne dozoru „D”
5. Technologia kotłowni.

Kotłownia gazowa na gaz ziemny GZ 50 zlokalizowana będzie na poziomie terenu, w rozbudowanym pomieszczeniu istniejącej kotłowni. Kotłownia eksploatowana będzie w okresie zimowym na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz w okresie letnim na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Źródłem ciepła będzie – kocioł gazowy Modulex typ 340, o mocy znamionowej 336 kW firmy „Unical”, z siedmioma modułami cieplnymi umieszczonymi w jednej obudowie gdzie każdy moduł składa się z palnika modulującego, z wstępnym mieszaniem, zaworów gazowych, modułu zapłonowego wraz z systemem jonizacji i zabezpieczeń oraz czujników NTC kontroli temperatury oraz termostatu przegrzewu. Każdy moduł połączony jest wzajemnie kanałem wodnym.

Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 70/50 (C.

Regulatory E8 sterują pracą obiegów grzewczych c.o. z zaworem mieszającym, pompą ładującą zasobnik ciepłej wody użytkowej, pompą obiegu pierwotnego oraz pompą cyrkulacyjną c.w.u. 

5.1. Układ centralnego ogrzewania.

Układ centralnego ogrzewania będzie działał jako pompowy, zamknięty.

W celu zapewnienia idealnego zrównoważenia hydraulicznego układu projektuje się wykorzystanie układu pierwotnego oraz sprzęgło hydrauliczne o średnicy 250mm „Unical”.

Układ grzewczy kotłowni składać się będzie z czterech obiegów centralnego ogrzewania.

Obieg grzewczy c.o. wyposażony będzie w pompę wymuszającą obieg czynnika grzejnego firmy "Wilo" typ TOP-S, z silnikiem jednofazowym. Przed pompą centralnego ogrzewania należy zamontować zawór trójdrogowy mieszający firmy "ESBE" typ VRG 131, z siłownikiem. 

Natomiast obieg grzewczy pierwotny wyposażony będzie w pompę modulacyjną  wymuszającą obieg czynnika grzejnego firmy "Wilo" typ Stratos, Dn50. Kontrola pracy pompy modulacyjnej odbywać się będzie poprzez dodatkowy moduł BCM co umożliwiało będzie analizę wartości odczytu różnic temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem w obiegu pierwotnym a mocą kotła i dzięki temu płynną pracę kotła z dostosowaniem jego mocy do aktualnych potrzeb.

Układ centralnego ogrzewania zabezpieczyć należy jednym głównym, przeponowym naczyniem wzbiorczym „Refleks” typ G200, podłączonym do powrotu obiegów grzewczych rurą wzbiorczą o średnicy Dn 25 mm.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed wzrostem ciśnienia w kotle jest membranowy zawór bezpieczeństwa „SYR”  11/2", typ 1915, średnica siedliska Dn 27 mm, ciśnienie otwarcia 3 bar,  który należy zamontować na kotle.

Kocioł należy wyposażyć dodatkowo w: ogranicznik ciśnienia minimalnego, ogranicznik poziomu wody w kotle, neutralizator z granulatem.

Zawory odcinające należy montować w połączeniach rozłącznych - śrubunkowych.

W najniższych punktach instalacji , na rozdzielaczach montować zawory spustowe dn 20, w najwyższych punktach instalacji zawory odpowietrzające, automatyczne dn 15.

5.2. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 

Ciepła woda wykorzystywana będzie w zapleczu sanitarnym sali sportowej.

Przygotowanie ciepłej wody odbywać się będzie w pojemnościowym podgrzewaczu typ SB 200, firmy "Reflex" pionowym, o  poj. 200 l.

W podgrzewacz należy przeprowadzać okresowe (np. jeden raz w tygodniu) przegrzewanie ciepłej wody użytkowej do temperatury 80 (C w celu dezynfekcji.

Układ wody grzewczej przygotowującej c.w.u. będzie realizowany osobnym obiegiem grzewczym włączonym do rozdzielaczy. 

Zabezpieczeniem układu od strony c.w.u. będą: 

zawór bezpieczeństwa  membranowy „SYR” 1’, typ 2115, średnica siedliska Dn 15 mm, ciśnienie otwarcia 6 bar, zamontowany na podejściu zimnej wody do podgrzewaczy oraz

naczynie przeponowe wzbiorcze „Reflex” typ Refix DD 12.

Zaprojektowano również pompę cyrkulacyjną w układzie ciepłej wody użytkowej „Wilo” typ TOP-S.

5.3. Próba szczelności i próba na gorąco

Próbę szczelności urządzeń grzewczych kotłowni należy przeprowadzić wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II Instalacje sanitarne , wysokość ciśnienia próbnego p = 0.9 MPa. Po uzyskaniu dodatniego wyniku prób ciśnienia należy urządzenie grzewcze kotłowni poddać próbie działania na gorąco. Próbę należy wykonać wg warunków jak wyżej.

5.4. Zabezpieczenie przed korozją i izolacja termiczna

Przed wykonanie izolacji termicznej oraz malowaniem przewody z rur stalowych czarnych należy oczyścić z rdzy i brudu do II stopnia czystości powierzchni, a następnie pomalować farbą krzemianowo-cynkową.

Należy zaizolować wszystkie przewody w kotłowni oraz poziomy centralnego ogrzewania do połączenia w rozdzielni. Izolację termiczną należy wykonać z otuliny - z pianki poliuretanowej, z płaszczem ochronnym z tworzywa sztucznego Thermaflex. Grubość izolacji dobrać wg zaleceń producenta.

5.5. Wymagania kubaturowe, wentylacja pomieszczenia kotłowni. 

5.5.1.  Wentylacja nawiewno-wywiewna

Kotłownia gazowa zlokalizowana będzie na poziomie przyziemia. Minimalna kubatura pomieszczenia kotłowni wg obliczeń wynosi 74 m3.

Rzeczywista użytkowa kubatura kotłowni po rozbudowie będzie wynosić 92,6 m3. Kubatura projektowanej kotłowni jest więc wystarczająca. 

Wymagana minimalna wysokość kotłowni - 2,5 m (norma PN-B-02431-1), rzeczywista średnia 3,65 m.

Zaprojektowano wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną:

- nawiew - kanał nawiewny podokienny w ścianie zewnętrznej, o min. wymiarach 13,5 x 90 cm (np. 2 x nawietrzak NTC3).

 - wywiew – dwa wywietrzaki dachowe o średnicy 150 mm.

- powietrze do spalania doprowadzone zostanie indywidualnym kanałem powietrznym o średnicy 150mm bezpośrednio do kotła.

5.5.2.  Odprowadzenie spalin.

Zaprojektowano komin zewnętrzny ze stali nierdzewnej dwupłaszczowy, izolowany ( 200, o efektywnej wysokości h = 4,0 m. Poniżej połączenia przewodu spalin z kominem należy zamontować odkraplacz i wyczystkę. Otwór rewizyjny powinien być łatwo podstępny oraz wyposażony w szczelne zamknięcie wykonane z materiału niepalnego.

Całkowita wysokość komina około 4,5 m. Górna krawędź komina nie powinna być niżej niż wysokość sąsiednich krawędzi dachów.

Kondensat spływający po kominie i po ścianach w kotle należy odprowadzić zbiorczym przewodem PVC do neutralizatora, a następnie do kanalizacji sanitarnej. 

Przewód spalin wyposażyć w otwór pomiarowy spalin o średnicy 10 mm. 

Drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych należy potwierdzić opinią kominiarską, a po połączeniu kaskady kotłów prawidłowość podłączenia do komina należy stwierdzić protokółem zdawczo-odbiorczym.

6. Wytyczne dotyczące innych branż: gazowej, wod.-kan.

6.1. Wewnętrzna instalacja gazowa.

Dobrana kotłownia kompaktowa gazowa "Modulex" firmy „Unical” jest przystosowana do spalania gazu ziemnego GZ 50.

Eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją obsługi opracowaną przez producenta kotła.

Projektuje się doprowadzenie gazu do dwóch odbiorników: kotła gazowego w pomieszczeniu kotłowni oraz kuchenek gazowych w pomieszczeniu kuchni.

Instalację gazową wykonać z rur stalowych bez szwu, łączyć przez spawanie. Instalację na zewnątrz budynku Przewody gazowe należy prowadzić po zewnętrznej powierzchni ścian budynku ze spadkiem w kierunku odbiornika gazu. Część instalacji doprowadzającej gaz do pomieszczenia kuchni prowadzić nad linią okien na wysokości 3,5 m od terenu.  Przejścia rurociągu przez ścianę zewnętrzną budynku należy wykonać w tulei stalowej z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy tuleją a rurociągiem masą trwale plastyczną. Wykorzystana masa nie może powodować korozji rur stalowych.

W pomieszczeniu kotłowni oraz kuchni na rurociągu gazowym należy zamontować zawór kulowy, odcinający. Należy zachować minimalną odległość 10 [cm] przy poziomych odcinkach w stosunku do innych przewodów, prowadząc je nad nimi oraz 2 [cm] przy skrzyżowaniu z innymi przewodami.

Przy wykonaniu należy  ściśle przestrzegać wymagań dotyczących rozmieszczenia uchwytów mocujących. Do mocowania rur stalowych gazowych należy stosować uchwyty wykonane z materiałów niepalnych  (łącznie z kołkami) z przekładkami  tłumiącymi drgania (izoficznymi). Uchwyty (obejmy) powinny być mocowane przy pomocy stalowych kołków rozporowych o konstrukcji uwzględniającymi materiał, z którego została wykonana przegroda budowlana.

Pionowe odcinki instalacji gazowych należy usytuować w odległości min. 60 [cm] od iskrzących urządzeń elektrycznych. Przy przejściu przez ścianę konstrukcyjną przewód gazowy prowadzić w rurze osłonowej. Wg BN-82/8976-50

Armaturę odcinającą (posiadającą znak jakości „B”) oraz inne elementy wyposażenia instalacji, należy tak sytuować, aby zapewnić ich łatwy dostęp. Gazowe kurki odcinające należy trwale (sztywno) zamocować do ściany, aby w przypadku jego otwierania (zamykania) nie następowało odkształcenie instalacji.

Po wykonaniu prób szczelności, instalację należy zabezpieczyć przed korozją. Prowadzenie instalacji, średnice oraz usytuowanie przyborów gazowych pokazano na rzutach budynku.

Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z postanowieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst pierwotny: Dz.U.2002.75.690; wraz z późniejszymi zmianami.

Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuzłączki stosować złączki przejściowe zacisk-gwint. 

Do połączeń gwintowanych, jako materiał uszczelniający, należy stosować taśmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty  uszczelniające nakładane na gwint wewnętrzny.  Nie zaleca się stosować szczeliwa konopnego (lnianego).

6.2. Wytyczne budowlane i montażu kotłów.

Drzwi wejściowe zewnętrzne do kotłowni wykonać należy jako - jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, o szerokości w świetle min. 100 cm. 

Ściany i podłogę w pomieszczeniu kotłowni wykonać jako zmywalne.

Kocioł umieścić na fundamencie.

Powierzchnia okien (przeszklenie) min 1/15 pow. podłogi.

6.3. Instalacja wod.-kan.

Kotłownia należy wyposażyć w zlew blaszany, nad zlewem zamontować zawór ze złączką na wąż dn 15 mm. W posadzce zamontować studzienkę kanalizacyjną schładzającą. Dw 600 mm, h = 0,6 m z pompą TP 150.

W kotłowni w układzie dopuszczającym wodę do systemu grzewczego należy zamontować stację uzdatniania wody "Epuro" wyposażoną w:

Filtr mechaniczny I 25-50, Zmiękczacz VS 20/120 Z.

Na podłączeniu układu uzdatniania wody od strony instalacji wodociągowej zgodnie z normą PN2/B-01706/A należy zamontować zawór przeciwskażeniowy firmy Danfoss - izolator sieciowy SOCLA typ BA2760 1". Układ dopuszczający wodę należy przygotować do podłączenia za pomocą wężyka metalowego, natomiast miejsce włączenia do układu odciąć zaworem odcinającym kulowym.

Kondensat spływający po kominie i zbierany w kotle oraz w odkraplaczu u podstawy komina: po zasyfonowaniu, należy odprowadzić przewodem PVC 40 mm ze spadkiem do neutralizatora NH 1500-P, a następnie poprzez studnię schładzającą do instalacji kanalizacyjnej, z możliwością pobierania próbek.

W celu włączenia się do istniejącej instalacji kanalizacyjnej projektuje się likwidację studzienki kanalizacyjnej w miejsce której należy zamontować trójnik poprzez który nastąpi wpięcie instalacji kanalizacyjnej kotłowni. Jednocześnie na zewnątrz kotłowni na kanale od strony budynku starego gimnazjum należy zainstalować nową studzienkę kanalizacyjną i połączyć ją z istniejącym zbiornikiem zgodnie z częścią graficzną opracowania.

W celu podłączenia instalacji wodociągowej należy wpiąć się w wodociąg d50 i wprowadzić go do pomieszczenia kotłowni. Jednocześnie projektuje się likwidację istniejącej studzienki wodomierzowej i montaż tych wodomierzy w pomieszczeniu kotłowni. Podczas montażu instalacji wodociągowej należy podłączyć zasilanie wodą obiektów szkoły (przeniesienie głównego wodomierza) oraz starego gimnazjum (przeniesienie dodatkowego wodomierza) w pomieszczeniu kotłowni.

6.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Montaż i odbiór kotłów, instalacji c.o., wod.-kan. należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz z wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.

Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem M.I. nr 690 z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki    i ich usytuowanie z Dz. Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r, z późniejszymi zmianami.

7.  UWAGI:

Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP. Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wszelkie zmiany projektowe i materiałowe winny być uzgodnione z projektantem.










opracował:
