Dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia do SIWZ.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęło jedno zapytanie.

Treść zapytania i wyjaśnienia przedstawiamy poniżej.

Pytanie 1. 
Przyjęte przez projektanta średnice rurociągów oraz armatury przy mocy  kotłowni 340KW spowodują znaczne przekroczenia prędkości  i oporu przepływu czynnika. Podobnie sytuacja wygląda na poszczególnych obiegach.
Proszę o wyjaśnienie oraz wskazanie rozwiązania w jaki sposób należy wycenić  zakres technologii kotłowni?

Odpowiedź:
Omyłkowo zamieszczono nieprawidłowy schemat roboczy. Należy przyjąć zakres średnic zgodny z podanymi w przedmiarze robót. 
Poprawiony schemat w załączeniu. (wyjaśnienia prawidłowy schemat).

