PAGE  
3

  SZCZEGÓŁOWA    SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

                   KANALIZACJA  DESZCZOWA

1.  WSTĘP

1.1  Przedmiot  i  zakres  stosowania  specyfikacji

        Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru sieci  kanalizacji deszczowej z  rur  kanalizacyjnych, zewnętrznych PVC - U
z uszczelką ,klasa S  (SN-8)  w obrębie ul. Rolniczej w Strzałkowie  
1.2  Zakres  robót  podstawowych  objętych  specyfikacją

       Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy  przy  

      zleca​niu i realizacji  wymienionych robót  w pkt. 1.1  tj.

               Nazwy  i  kody  wg. Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV):

	GRUPA, KLASA  lub KATEGORIA
	KOD
	NAZWA

	kategoria robót
	45111200-0
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	kategoria robót
	45231000-5
	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  i  linii energetycznych.


1.3.      Zakres  robót  towarzyszących  i  tymczasowych

         Robotami  towarzyszącymi  podczas  realizacji  inwestycji  będą:

·  geodezyjne  wytyczenie  trasy  kanału;

·  geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza;

·  inspekcja  telewizyjna  spadków  kanału CCTV

Robotami  tymczasowymi  będą:

·  umocnienie  pionowych  ścian  wykopów;

· zabezpieczenie  istniejącego  uzbrojenia w  miejscach  skrzyżowania  z projektowanym kanałem  

· wykonanie  drenażu , instalacji rurociągów tymczasowych i odwodnienia  dna wykopów na  czas trwania robót;

· wyznaczenie , oznakowanie i utrzymanie  oznakowania stref  niebezpiecznych w  czasie  trwania  robót;

1.4.       Informacje  o  terenie  budowy

         Planowana  budowa  kanalizacji  deszczowej   w  obrębie ulicy Rolniczej.
1.4.1.  Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót

          Wykonawca  ma  obowiązek  znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych i porządkowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  przepisów  i  norm

  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń

  lub uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej i  innych, a wynikających ze skażenia, 

  hałasu lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie jego sposobu działania.

1.4.2.  Warunki  bezpieczeństwa  pracy

          Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy. W szczególności do obowiązków kierownika budowy będzie należało  posiadanie aktualnego „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – wchodzącej w skład kompletu dokumentacji projektowej.

Forma i treść „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” musi spełniać wymagania zawarte w  Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

1.4.3.    Ochrona  przeciwpożarowa

            Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4.   Warunki dotyczące organizacji ruchu

               Wykonawca  opracuje  projekt  „Tymczasowej  organizacji  ruchu” i uzyska  jego  zatwierdzenie  w  instytucjach  do  tego  powołanych  i  zorganizuje roboty z uwzględnieniem  zawartych  tam  wytycznych w  taki sposób,  aby  umożliwić bezpieczne  dojście i dojazd do okolicznych budynków  i posesji. 

1.5.   Określenia  podstawowe – nigdzie  wcześniej  niezdefiniowane

1.5.1  Definicje pojęć i określeń takich jak:

· kanał deszczowy, studzienka kanalizacyjna, infiltracja – znajdują się w normie oraz w załączniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-1: 2000.” Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje” oraz  w „Warunkach  Technicznych Wykonania i Odbiory  Sieci  Kanalizacyjnych”  zeszyt nr: 9 COBRIT  INSTAL

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały do budowy poszczególnych elementów kanalizacji nabywane są przez Wykonawcę bezpośrednio u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami ważne dokumenty dopuszczające Wyrób do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Inżynierowi przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w dokumentach dopuszczających do zastosowania, nie mogą być wbudowane i powinny zostać usunięte z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

        Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST

- powiadomić inżyniera kontraktu o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 

   przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Do budowy kanałów deszczowego  mogą być użyte wyłącznie materiały i wyroby budowlane, które:
 - zostały  oznakowane  znaczkiem  CE, co oznacza, że dokonano oceny ich                    

   zgodności z  normą zharmonizowaną albo europejską  aprobatą  techniczną   

   bądź krajową  specyfikacją techniczną  państwa  członkowskiego Unii 

    Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez        

    Komisję Europejską  za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających

   nieszkodliwe  oddziaływanie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

   wydał deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej, albo 

- zostały oznakowane znakiem budowlanym, (którego wzór określają odpowiednie 

   przepisy) –  w przypadku, gdy nie podlegają obowiązkowi oznakowania CE.
2.2. Rury  kanalizacyjne 

             Rury kanalizacyjne :

-   rury kanalizacyjne wykonane z rur dwuściennych z polipropylenu klasy SN-8 łączone przez zgrzewanie.
    Do budowy kanałów będą zastosowane rury o długości standardowej 6,0 m, 
    o średnicach:  200; 250, 315, 400, 500mm 
-   do  budowy  przykanalików  będą  rury 160mm

2.3.      Studzienki  kanalizacyjne

Na  trasie  projektowanej kanalizacji stosować  rewizyjne studzienki  betonowe z betonu klasy B-45– łączone na uszczelkę z włazami żeliwnymi typu ciężkiego D600. Studzienki posiadają wyprofilowaną kinetę o spadku 0,3% w dnie studni stanowiącym monolit (jeden element) wraz z kręgiem. Studzienki  zlecić do  wykonania lub wykonać  zgodnie ze szczegółowymi rysunkami  zamieszczonymi w  cz. projektu wykonawczego. Dopasowanie wysokości studni do zagłębienia za pomocą pierścieni dystansowych o średnicy 625mm i grubościach 60,80,100 mm pod pokrywami włazowymi.
Na  trasie przyłączy  stosowane  będą  studzienki  betonowe  ø 1000 mm wraz  z : 

- podstawami studni żelbetonowymi prefabrykowanymi o średnicy zewnętrznej 1240 mm

- kręgami betonowymi prefabrykowanymi o średnicy 1000 mm 

- Pierścieniami żelbetowymi prefabrykowanymi o średnicy 65 cm (pierścienie dystansowe)  

   wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS

Wszystkie studzienki należy wyposażyć w:

- stopnie włazowe żeliwne wg normy PN-64/H-74086 lub PN-EN 13101:2004 (U)

- włazy kanałowe żeliwne ø 600 mm typu ciężkiego  wg PN-EN 124:2000.

2.4.   Wpusty ściekowe


Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 

D500 z osadnikami piasku o przegłębieniu 0,5m. Przykrycie studzienki wykonać za pomocą wpustu żeliwnego ulicznych klasy D-400. Ponadto studzienki wpustowe wyposażyć należy w pierścienie odciążające zapobiegające przenoszeniu się obciążeń komunikacyjnych na konstrukcję studzienki. 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1].

2.5.   Separatory

Zgodnie z przepisami ∮21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r.

w sprawie warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”

(Dz.U. z 2014r. poz.1800) przed urządzeniami służącymi do oczyszczania ścieków 

należy zastosować przelewy burzowe umożliwiające bezpośredni zrzut ilości wód opadowych i roztopowych powyżej wartości 15dm3/s do odbiornika.

  Nominalna wielkość przepływu separatorów dla wód deszczowych z terenu  poszczególnych

  zlewni powinna wynosić:

· dla Zlewni-1  
       Dobrano separator o przepływie nominalnym 20/200 dm3/s

· dla  Zlewni-2  
       Dobrano separator o przepływie nominalnym 20/200 dm3/s

·   dla  Zlewni-4  
       Dobrano separator o przepływie nominalnym 10/100 dm3/s
       Separator wyposażony jest w urządzenia samoczynnie zamykające przepływ w 

       przypadku gdy ilość odseparowanych substancji ropopochodnych przekroczy 

       dopuszczalną ilość – pojemność zbiornika odseparowanych substancji 

       w separatorze ECO-TECH BP typu NG 20/200  wynosi 0,36m3.

       w separatorze ECO-TECH BP typu NG 10/100  wynosi 0,21m3.

  Zgromadzone w separatorze odseparowane substancje ropopochodne usunąć 

  przy użyciu wozu asenizacyjnego. Podczas czyszczenia separatora należy również

  przepłukać wkład koalescencyjny oraz urządzenie zamykające i sprawdzić ich stan

.

2.6.      Beton

2.6.1. Cement


Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

      Cement użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien wykazywać 

      odporność na siarczany: np. klasy CEM I o zawartości siarczanów do 3% -

      oznaczony jako HSR (lub równoważny).
2.6.2. Kruszywo


Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. 

            Marka kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, 

            B-20 – marka min. 20).

2.6.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 . Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej , woda nie powinna wydzielać zapachu glinianego. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną.

2.7.   Piasek na  obsypkę  rur

Do wykonania podsypki pod przewód kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki wszystkich elementów kanalizacji, należy użyć piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszankę naturalną wg PN-B-11111:1996. Wymagany wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3.

Rodzaj materiału użytego do wypełnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki z materiału jw. uzależniony jest od lokalizacji robót. W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja znajduje się w granicach korpusu drogowego stosuje się grunt nasypowy. Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 [4].
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].
	Przeznaczenie
	Przydatne
	Przydatne
z zastrzeżeniami
	Treść
zastrzeżenia

	Na dolne warstwy nasypów poniżej strefy przemarzania
	1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki
2. Żwiry i pospółki, również gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji żwirowo-kamienistej (morenowe) o wskaźniku różnoziarnistości U³15
5. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne ze starych zwałów (powyżej 5 lat)
6. Łupki przywęgłowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o zawartości frakcji iłowej poniżej 2%
	1. Rozdrobnione grunty skaliste miękkie
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły piaszczyste i pyły
4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem pylastych piasków próchnicznych
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste oraz inne o wL < 35%
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz inne grunty o granicy płynności wL od 35 do 60%
7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej ponad 2%
8. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne z nowego studzenia (do 5 lat)
9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone
10. Popioły lotne i mieszaniny popiołowo-żużlowe

	- gdy pory w gruncie skalistym będą wypełnione gruntem lub materiałem drobnoziarnistym
- gdy będą wbudowane w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych
- do nasypów nie wyższych niż 3 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub przejściowo zawilgoconych
- do nasypów nie wyższych niż 3 m: zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami
- gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości większej od kapilarności biernej gruntu podłoża
- o ograniczonej podatności na rozpad - łączne straty masy do 5%
- gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione materiałem drobnoziarnistym
- gdy zalegają w miejscach suchych lub są izolowane od wody

	Na górne warstwy nasypów w strefie przemarzania
	1. Żwiry i pospółki
2. Piaski grubo i średnio-
ziarniste
3. Iłołupki przywęglowe przepalone zawierające mniej niż 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiadają-
cym pospółkom lub żwirom
	1. Żwiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynności mniejszej niż 35%
5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej >2%
7. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
	- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne popioły itp.
- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do 1%
- o wskaźniku nośności wnoś³10


2.8.    Materiały izolacyjne

Lepiki, masy  i  roztwory asfaltowe stosowane na  zimno  powinny  odpowiadać 
             PN-B-24620:1998.

2.9. Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rury, elementy betonowe, żelbetowe, osprzęt itd. należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Inżyniera.

2.10.    Składowanie materiałów

Materiały należy składować na gruncie, którego powierzchnia jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie. Jeżeli podczas transportu materiały uległy zniszczeniu, nie należy ich stosować. Elementy przykryć studni powinno się przechowywać pod wiatą.

Tam, gdzie powierzchnia składowania jest nierówna, należy stosować drewniane kantówki, zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną.

2.10.1   Rury kanałowe

        Rury z tworzyw sztucznych  należy  składować pod zadaszeniem, układając je  w pozycji leżącej  jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszą warstwę  rur  należy ułożyć  na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm  i  grubości min. 2,5 cm, maksymalna ilość warstw–    7, rury układać kielichami naprzemianlegle,  stos należy zabezpieczyć  przed przypadkowym ześlizgnięciem się  rur  poprzez  pionowe, drewniane wsporniki zabezpieczające.
2.10.2.   Studzienki  kanalizacyjne

         Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.  Włazy  powinny być  posegregowane  wg  klas.  

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i  odwodniona.  

2.10.3.    Płyty  pokrywowe  i  pierścienie  odciążające

        Płyty pokrywowe   i pierścienie  odciążające mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,0 m.

2.10.4.   Kruszywo

        Kruszywo należy składować  na  utwardzonym i  odwodnionym  podłożu w  sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Do wykonania robót powinien być używany następujący podstawowy sprzęt:

· żuraw budowlany samochodowy,

· koparka  podsiębierna o pojemności łyżki 0,25 – 0,60 m3,

· samochody samowyładowcze  5-10 t

· samochód  ciężarowy  do  przewozu  rur

· spycharka kołowa lub gąsienicowa,

· sprzęt do zagęszczania gruntu,

· spawarka  do  spawania  ekstruzyjnego

· spawarka  wirowa  lub  transformatorowa

· beczkowóz

· narzędzia warsztatowe i elektronarzędzia,

4. TRANSPORT

      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej  i wskazaniach Inwestora.  Przy  ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą  spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych  parametrów technicznych. Środki transportu nie  odpowiadające wymogom przepisów prawa  o ruchu drogowym na  polecenie Inwestora będą usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Poniżej podano podstawowe środki transportowe. Wykonawca w zależności od organizacji robót  użyje podstawowych i  pomocniczych  środków  transportowych  niezbędnych  do kompletnego 

wykonania robót spełniające wymagania przepisów transportowych.

· Podstawowe środki transportowe do wykonania robót:

· samochód samowyładowczy ładowności 5-10 t do wywozu ziemi,

· samochód skrzyniowy,

· samochód dostawczy,

· beczkowóz.

4.1.    Transport  rur

        Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo, można je zdejmować ręcznie  (do średnicy 250 mm) lub z  użyciem  podnośnika widłowego.  Przy  transportowaniu  rur  luzem  winny  one spoczywać na całej długości  na podłodze  pojazdu.  Pojazd  musi posiadać wsporniki boczne  w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze  winny znajdować się  na spodzie.  Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa  niż  długość  pojazdu, wielkość  nawisu nie  może  przekroczyć 1 m.

4.2.   Transport  studni  i  kręgów.

        Transport studni powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.  Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów   i   klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie studni  o średnicy od  1,0 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech  zawiesi- pasów  rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.    Transport  piasku, żwiru  i  ziemi

       Piasek, żwir  i ziemia z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1.      Roboty przygotowawcze

5.1.1.  Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych .

         Podstawę  wytyczenia  trasy  kanału deszczowego  stanowi  Dokumentacja  Projektowa i  Prawna.  Wytyczenie w  terenie osi  kanału,  z  zaznaczeniem  usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki – świadki  jednostronne  lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie zostanie wykonane przez  służby  geodezyjne  Wykonawcy.  Należy  ustalić  stałe  repery , a  w przypadku niedostatecznej  ich  ilości  wbudować  repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne.   W  miejscach  gdzie  może  zachodzić niebezpieczeństwo  wypadków, budowę należy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a  na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

5.1.2.   Lokalizacja istniejącego uzbrojenia.

        Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona kontrolnych przekopów ręcznie  jako odkrywki istniejącego uzbrojenia,  celem sprawdzenia  rzeczywistych rzędnych  uzbrojenia  podziemnego w  stosunku  do  rzędnych  zamieszczonych w projekcie.

5.1.3.   Ocena stanu technicznego budynków.

        Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 20 m.

5.2.   Roboty ziemne

       Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopów sposobem mechanicznym o ścianach pionowych umocnionych na odcinku płytami wykopowymi PW-261 i PW-131 produkcji ZREMB – Solec Kujawski  (lub innymi o podobnych wymiarach, i posiadające  atesty).

Roboty należy rozpocząć od najniższego punktu projektowanego kanału i prowadzić odcinkami  między   sąsiednimi  studzienkami.  Roboty  ziemne  należy wykonywać przestrzegając wymagań zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

W trakcie wykonywania robót ziemnych nie należy naruszać struktury gruntu rodzimego poniżej poziomu posadowienia kanału.  Zaleca się, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopów pozostawić na dnie wykopu warstwę gruntu o grubości ok. 0,20 m, a następnie ręcznie pogłębić wykop do właściwej głębokości, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podłoża naturalnego. 

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego poniżej poziomu posadowienia, należy wykonać podłoże wzmocnione w postaci zagęszczonej ławy żwirowej o grubości ok. 0,15 m. 

Wykop powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

ziemię z wykopów należy wywieźć w miejsce uzgodnione z Inwestorem, 

 W projekcie  przyjęto  odwodnienie dna  wykopów  z  igłofiltrów wpłukiwanych na głębokość 2,5m w rozstawie 3m w miejscach napotkania gruntów silnie nawodnionych.  

5.3 Roboty budowlano-montażowe

5.3.1. Przygotowanie podłoża


W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.


W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać

z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi

sączkami odwadniającymi..


W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże

z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm..

5.3.4 Roboty montażowe

Wymagane spadki, warunki posadowienia i głębokości zamieszczono w dokumentacji projektowej.

Budowę  kanału można rozpocząć  po odwodnieniu wykopu i wykonaniu  podłoża - ławy żwirowej.  Ława – podłoże  powinno być wykonane na właściwym poziomie i  tak,  aby zapewniony był przyjęty w projekcie spadek dna kanału. Poziom  posadowienia  kanału,  należy  ustalać  w nawiązaniu do reperów roboczych przygotowanych przez geodetę  przyjmując  rzędne bezwzględne  dna rury podane  w projekcie. Przy  ustalaniu  usytuowania  wysokościowego kanału, nie należy posługiwać się wielkością zagłębienia podaną na profilach podłużnych,  gdyż  są  to wielkości przybliżone z uwagi na nieścisłe i interpolowane rzędne terenu. Do  budowy  kanałów  należy  używać  rur  i  kształtek dobrej  jakości  i nie posiadających uszkodzeń takich jak: wgniecenia,  pęknięcia lub rysy  na powierzchni. 

Montaż kanałów z rur PP  należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 

Przy montażu rur i kształtek, należy zwrócić uwagę na odpowiednie założenie uszczelki. 

W celu ułatwienia montażu, uszczelkę trzeba posmarować środkiem antyadhezyjnym.   

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Przy  budowie  studzienek kanalizacyjnych z kręgów  betonowych należy szczególną  uwagę  

zwrócić na dokładne  uszczelnianie  połączeń pomiędzy  poszczególnymi elementami oraz  na  staranne  wykonanie  betonowego  dna  kinety uformowanej odpowienio do przekroju kanału.

W miejscach przejść rurami PP  przez  ścianki studzienek , należy stosować specjalne  ksztaltki –przejścia  szczelne. Górna  powierzchnia  włazu każdej studzienki , powinna  licować z powierzchnią terenu i dlatego rzędne  włazów  podane  w  projekcie  należy dostosować  do rzeczywisrego – utworzonego po budowie  drogi , poziomu  terenu.

Projektowane  kanały deszczowe  należy  włączyć do rowu melioracyjnego. 

Po wykonaniu odcinka kanału i jego odbiorze technicznym częściowym, należy wykonać 

obsypkę  z piasku , starannie  zagęszczoną warstwami do wysokości 30 cm nad wierzch rury. 

Następnie  pozostałą  części wykopów zasypać  piaskiem zagęszczając  zasypkę  warstwami.  Warstwy obsypki  jak i zasypki powinny być zagęszczone do wskaźników podanych w części konstrukcyjnej projektu. Poszczególne  fazy  robót  budowlano-montażowych,  podlegają  odbiorowi  technicznemu zgodnie z normą PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

5.4.   Próba szczelności
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności  kanalizacji  na eksfiltrację  przy  określonym  ciśnieniu  wody  wewnątrz  przewodu, odcinkami do 50 m  pomiędzy studzienkami  rewizyjnymi.   Studzienki  umożliwiające  zejście  na  poziom  kanałów i zamknięcie  ich tymczasowymi  zamknięciami (korki), lub pneumatycznymi ( worki) , dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności.  Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przykanalikami) i inne kształtki z otworami muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym rurociągiem. Urządzenia do zamykania ( na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla :

· odprowadzenia wody

· opróżnienia  rurociągu z wody po próbie

· odpowietrzenia

· przyłączenia urządzenia pomiarowego.

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjne, odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienie przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.5.   Zasypanie  wykopów  i  ich  zagęszczenie

         Zasypanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności 
i należy je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał  zasypkowy -piasek  powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w projekcie.

5.6.    Skrzyżowania  z  istniejącymi  instalacjami

5.6.1. Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

         W  miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z  RE i w razie potrzeby po 

wyłączeniu prądu.  Na istniejących kablach energetycznych  wymagane jest zakładanie  rur Arota. W miejscach zbliżenia do energetycznych linii napowietrznych, roboty należy prowadzić z odległości 2 m od  słupów. W pobliżu napowietrznych linii energetycznych, roboty budowlano-montażowe można prowadzić wyłącznie przy wyłączonym napięciu.

5.6.2. Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi.

       Istniejące kable teletechniczne  nie wymagają  zabezpieczenia  rurą ochronną dwudzielną

5.6.3. Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami  wodociągowymi i  kanalizacyjnymi. 

                    Po trasie  kanału deszczowego nie występują  kolizje  z istniejącymi  sieciami

6. KONTROLA  JAKOŚCI  WYROBÓW  I  ROBÓT

           Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,                    aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot

i jakość materiałów.  Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć Inwestorowi  aprobaty techniczne materiałów i wyrobów użytych do realizacji robót.

Materiały nie spełniające wymagań i nie posiadające certyfikatów lub  deklaracji  zgodności będą przez Inwestora odrzucone.  Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na zasadach określonych w normie PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

· sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

· badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

· badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy ławy żwirowej

· badanie odchylenia osi kanału,

· sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów i studzienek,

· badanie odchylenia spadku kanału,

· sprawdzenie prawidłowości spadków  przewodów za pomocą kamery,

· sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,

· sprawdzenie szczelności na eksfiltrację,

· badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

· sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw,

7. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT

         Zasady, jakie są stosowane przy sporządzaniu przedmiaru robót, zawarte są 

w odpowiednich rozdziałach Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR, KNNR), 

które przywołane są w poszczególnych pozycjach przedmiaru.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

8.1.   Ogólne  zasady  odbioru  robót
       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Podczas budowy projektowanych kanałów deszczowych  powinien  być przeprowadzony odbiór techniczny zgodnie z PN-EN 1610: 2002.  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  oraz  w „Warunkach  Technicznych Wykonania i Odbiory  Sieci  Kanalizacyjnych”  zeszyt nr: 9 COBRIT  INSTAL

8.2.   Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu

          Po zakończeniu prac montażowych odcinka rurociągu, należy dokonać odbioru częściowego dotyczącego: podłoża  zmontowanego odcinka rurociągu, studni kanalizacyjnych oraz warstwy ochronnej  rurociągu (obsypki) gr. 30 cm. 

Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru technicznego podane są w w/w normie.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :

· ława  żwirowa oraz ława  piaskowa pod  rurami na  pozostałych  odcinkach  wraz  z  obsypką

      piaskową   wszystkich rur  

· roboty  montażowe  wykonania rur kanałowych  

· montaż  i wykonane  zintegrowanych  i betonowych  studzienek  kanalizacyjnych,

· zasypany piaskiem i zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

8.3.   Odbiór  techniczny  końcowy
          Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.  Przedłożone dokumenty :

(a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt. 8.2.)

(b) protokóły wszystkich  odbiorów  technicznych częściowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej  przewodów  i  obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów.

(d) sprawozdanie  graficzne  z  inspekcji  telewizyjnej  kanału CCTV

9.   PODSTAWA   PŁATNOŚCI

       Wykonawca  powinien  uwzględnić  w cenach  jednostkowych  pozycji  kosztorysowych

lub w kwotach ryczałtowych wszystkie czynności, wymagania i  badania składające się na ich wykonanie, określone dla tych robót w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i  odbioru  robót  oraz  opisie  przedmiotu zamówienia.

Płatność należy przyjmować zgodnie  z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów  i  badań laboratoryjnych.

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

· oznakowanie robót 

· zakup materiałów i urządzeń

· transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania

· wykonanie robót przygotowawczych

· przygotowanie podłoża-ławy, podsypki z piasku z zagęszczeniem

· montaż  płyt dennych pod studnie kanalizacyjne 

· ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przyłączy

· wykonanie połączeń  rur i kształtek

· montaż  studni  kanalizacyjnych i wpustów ściekowych 

· wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych

· wykonanie przejść szczelnych

· wykonanie izolacji  studzienek

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Dokumentacja  projektowa

10.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy – branże:

            a/ technologia

            b/ przedmiar robót 

            c/ informacja dotycząca  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia  

10.1.2. Przepisy i dokumenty

10.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003               

              nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

10.1.4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).

10.1.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

10.1.6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9” – wyd. COBRTI INSTAL, 2003 r. 

10.1.7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.
10.2. Normy:

	10.2.1.
	PN-B-10736: 1999
	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i  kanalizacyjnych.

	10.2.2.
	PN-EN 1610: 2002
	Budowa  i  badania przewodów kanalizacyjnych.

	10.2.3.
	PN-EN 124: 2000
	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

	10.2.4.
	PN-EN 752-1: 2000
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  Pojęcia  ogólne i definicje.

	10.2.5.
	PN-EN 752-2: 2000
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

	10.2.6.
	PN-EN 752-3: 2000
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

	10.2.7.
	PN-EN 752-4: 2000
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko.

	10.2.8.
	PN-EN 752-5: 2000
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

	10.2.9.
	PN-EN 752-6: 2000
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe.

	10.2.10.
	Wymagania Techn. COBRTI  INSTAL 
	Warunki  techniczne wykonania  i odbioru sieci  kanalizacyjnych Zeszyt nr: 9

	10.2.11.
	PN-EN 752-7: 2000
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie.

	10.2.12.
	PN-EN 206-1: 2003
	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

	10.2.13.
	PN-S-96025
	Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.

	10.2.14.
	PN-S-06102
	Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o wskaźniku nośności wnos powyżej 80%.


                                                                                   Opracował: mgr inż. Marek Kubiak  

