ZP.271.2.54.2019							Strzałkowo,15.10.2019 r

Rozeznanie rynku

dotyczące szacunkowych kosztów wyposażenie budynku technicznego –Stacji uzdatniania w wodę w m. Skarboszewo- zlokalizowanego na działce nr ewid. 3/2 obręb ewidencyjny Skarboszewo gmina Strzałkowo w zestaw filtrów pośpiesznych z  areatorem   centralnym

1.Przedmiotem zamówienia jest dobór oraz montaż układu filtracyjnego wraz z aeratorem centralnym oraz układem płukania filtrów. Dobór należy przeprowadzić z uwzględnieniem minimalnych oraz maksymalnych przepływów oraz parametrów fizykochemicznych wody surowej (w załączeniu parametry wody surowej).

2.Charakterystyka przedmiotu zamówienia - wyposażenia SUW :

- zestaw filtracyjny składający się z trzech filtrów pośpiesznych, z wydajnością min 36m3/h, max 60m3/h. Dobowa max. produkcja wody uzdatnionej na stacji przyjmuje się na poziomie 350m3. Parametry techniczne filtrów pośpiesznych należy dobrać w sposób umożliwiający uzyskania prawidłowych parametrów fizykochemicznych wody uzdatnionej, zgodnych z normami jakościowymi wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- wypełnienie filtracyjne mineralne o 4 frakcjach grubości, w wyjątkowych przypadkach podyktowanych parametrami fizykochemicznymi wody surowej należy zastosować złoże katalityczne na postawie mineralnej,

- automatyczne odpowietrzniki filtrów umożliwiające swobodne odgazowanie wody ze spustem do układu odprowadzającego wodę popłuczną,

- układ płukania filtrów z obsługą ręczną, z możliwością przebudowy na układ automatyczny,

- napowietrzanie wody surowej - aerator centralny o parametrach gwarantujących prawidłową pracę układu filtracyjnego. Aerator centralny wyposażony powinien być w sterownie elektroniczne – elektro zawory, odpowiadające za dostarczenie powietrza do mieszacza oraz odpowietrznik.

Stan obecny:

- filtry pośpieszne o średnicy 150cm – 4 sztuki,

- wypełnienie filtrów – złoże filtracyjne mineralne o 4 frakcjach grubości,

- płukanie filtrów – ręczne zasilane wodą uzdatnioną ze zbiorników hydroforowych,

- aeratory (mieszacze wodno-powietrzne) 4 sztuki, bezpośrednio przed filtrem,

- zasilanie aeratorów – sprężarka tłokowa  WAN-KE, silnik o mocy 3 kW,

- zasilanie wodą surową rurociąg stalowy dn 150,

3.  Planowany termin wykonania zamówienia: 2020r.

4.  Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 j.t.), ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku  oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

5.  Zamawiający prosi o przekazanie informacji w w/w zakresie w terminie do 18.10.2019 r. do godz.10:00 w formie pisemnej  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@strzalkowo.pl

W niniejszy postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Z-ca Wójta

/-/ Lidia Śmidowicz