 

 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania 

i Odbioru Robót Instalacyjnych Technologii Stacji

Uzdatniania wody w Strzałkowie

 

 Obiekt Budowlano-wykonawczy : Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzałkowie

 Inwestor :Gmina Strzałkowo

1.            WSTĘP

1.1          Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach umowy na  modernizację Stacji Uzdatniania Wody  w Strzałkowie ul. Szkolna

1.2.         Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej .

1.3.         Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

               Niniejsze specyfikacje techniczne dotyczą prowadzenia robót związanych z 

               modernizacją istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Strzałkowie i  obejmują 

               następujący zakres robót wg Dokumentacji Technicznej:

· modernizację układu uzdatniania wody,

· modernizację układu zasilania w energię elektryczną,

· termomodernizację budynku,

· czyszczenie i renowację zbiorników wody pitnej,

· wykonanie niezbędnych robót adaptacyjnych budowlanych,

· montaż armatury wg dokumentacji technicznej,

· uruchomienie urządzeń  i uzyskanie projektowanych parametrów  S.U.W.

 Każdorazowo zakres wyżej wymienionych robót co do ilości i nakładów normatywnych należy rozpatrywać w połączeniu z szczegółowym opisem robót zawartym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Technicznej zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

 1.3.1.     Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi      Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.                            Technologia Stacji i Pompowni

            ST-01.01                        Montaż urządzeń technologicznych

            ST-01.02                        Montaż rurociągów technologicznych

              ST – 04.02                Roboty betonowe - fundamentowe

                                

1.3.2.      W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą składania ofert, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.

               Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

 

1.3.3      Wymagania szczegółowe parametrów technicznych zastosowanych filtrów

1.3.3.1   Parametry techniczne filtrów:

               - filtry pionowe ciśnieniowe, konstrukcja filtra stalowa o przekroju okrągłym

               - podłoga wewnętrzna filtra podtrzymująca złoże filtracyjne o kształcie kulistym, 

               - stopy podtrzymujące nie mogą wystawać poza obrys zbiornika

               - powłoka wewnętrzna epoksydowa o grubości min. 200μm odporna na ścieranie

                  wymagany atest Państwowego Zakładu Higieny do kontaktu z wodą pitną

               - zewnętrzna powłoka malarska o grubości min. 80 μm

               - na filtry wymagany atest PZH i aprobata techniczna producenta,

               - armatura sterująca  -  zawory membranowe

1.3.3.2   Parametry złoża filtracyjnego:  Złoze silnie katalistyczne  4 x 2000 L na podsypce     żwirowej.  Oferent jest zobowiązany  okazać przy odbiorze  protokół badania [krzywe przesiewu] wykonany przez certyfikowaną jednostkę badawczą.

1.3.3.3   Parametry sterowania pracą filtrów  -  cykl płukania filtrów odbywa się w kolejnosci: płukanie powietrzem, płukanie wsteczne i dopłukiwanie. Płukanie powietrzem realizowane jest poprzez przepływ wsteczny powietrza doprowadzanego z dmuchawy. Woda do płukania wstecznego filtrów pochodzi z zestawu pompowo – hydroforowego, który pobiera wodę ze zbiornika.

1.4.         Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest odpowiedzialna za kontrolę wykonanie robót objętych Umową,

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,

 1.5          Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru oraz warunkami ogólnymi do Umowy.

1.5.1.     Przekazanie Placu Budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2.     Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis i  rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robót.

1.5.3.     Dokumentacja przekazana wykonawcy po podpisaniu Umowy

W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu Umowy jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Umową.

1.5.4.     Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę

1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą,

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie oferty.

1.5 5.      Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

 1.  Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy

      są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności:

•           Dokumentacja Projektowa,

•           Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3.       Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

4.       W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6.     Zabezpieczenie Placu Budowy

1.        Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

2.       Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenie oferty.

1.5.7.      Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

1.      Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zainstaluje w odpowiednich miejscach tablice informacyjne wg właściwego rozporządzenia do Ustawy Prawo Budowlane. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót.

2.       Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

1.5.8.     Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót

1.       Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.

2.       W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

(a) Miejsce na bazę, magazyn, składowiska  będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;

(b) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

•      zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami,materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

•      zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

•      przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

•       możliwością powstania pożaru.

(c)        Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3.       Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.5.9.     Ochrona przeciwpożarowa

1.       Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

2.       Na terenie robót Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

3.       Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4.       Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10.   Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1.       Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek za dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2.      Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

3.      Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Placu Budowy.

4.      Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, ponosi wykonawca,

1.5.11    Ochrona własności publicznej i prywatnej

1.      Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz  prywatnej.

2.      Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

3.       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót.

4.       Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót , że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty , przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy.

5.       W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powsta​łej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

6.      Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych, nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcą.

1.5.12   Wymagania dotyczące ruchu pojazdów

1.      Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13    Opieka nad Robotami

1.      Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do Robót.

2.       Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu  w zadawalającym stanie, to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty.

1.5.14    Przestrzeganie prawa

1.       Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.

2.      W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w pkt. l powyżej i stosować się do nich.

 2.         MATERIAŁY

2.1.         Wymagania ogólne

1.         Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:

§           być fabrycznie nowe i nieużywane,

§           odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specy​fikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymie​nionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

§           mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

2,      Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

2.2.      Materiały nie odpowiadające wymaganiom

1.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy .

2.      Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.

2.3.      Przechowywanie i składowanie Materiałów

1.       Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora  Nadzoru.

2.       Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4.      Wariantowe stosowanie Materiałów

1.      Jeżeli Dokumentacja Projektowa  przewiduje możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcep​towany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.         SPRZĘT

l.        Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowodu​je niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

2.       Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

3.       Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora    Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

4.           TRANSPORT

1.       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów.

2.       Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5.         WYKONANIE ROBÓT

5.1.      Ogólne zasady wykonywania Robót

1.       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji technicznej,

2.       Decyzje Inspektora   Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych.

3.       Polecenia Inspektora  Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

 

6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.      Zasady kontroli jakości Robót

1.       Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

2.      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.

3.      Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca .

6.2.       Badania i pomiary

1.     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosow​nych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfi​kacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

2.       Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji.

6.3.        Raporty z badań:

        Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie 3 dni od ich uzyskania.

6.4.       Atesty jakości Materiałów i Sprzętu

1.      W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane , każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

2.            Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi  Nadzoru.

3.            Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

   7.      Dokumenty budowy 

7.1.   Dziennik Budowy

1.        Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2.       Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

3.       Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.

4.       Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora  Nadzoru.

5.      Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

·   Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

·   Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,

·  Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

·   Daty i przyczyny wstrzymania Robót,

·   Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,odbiorów częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych,

·   Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

·   Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,

·   Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem kto je przeprowadzał,

·   Inne istotne informacje o przebiegu Robót.

6.       Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi  Nadzoru do ustosunkowania się.

7.      Decyzje Inspektora  Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

8.       Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru  do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

7.2.       Dokumenty laboratoryjne

1.       Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Protokółu Odbioru Robót.

7.3.    Pozostałe dokumenty budowy

1.      Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyżej w pkt. 7.1. -7.3. - następujące dokumenty:

·         protokoły przekazania Placu Budowy,

·         protokóły odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowe

·         protokoły z narad i ustaleń,

·         korespondencja na budowie.

7.4.   Przechowywanie dokumentów budowy

1.            Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.            W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem.

3.            Inspektor  Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.

8.         POMIAR ROBÓT

8.1.        Ogólne zasady Pomiaru Robót

1.       Pomiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową ,

2.       Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

3.       Pomiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmonogramu rzeczowego lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

8.2.  Zasady określania ilości Robót i Materiałów

1.        Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w spo​sób zrozumiały i jednoznaczny. Pomiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Pomiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącz​nika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

1.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne świadectwa atestacji.

2.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót.

8.4. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów

1.        Pomiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót.

2.        Pomiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.

3.        Pomiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

9.         ODBIÓR ROBÓT

9.1.        Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń w umownych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

-            odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,

-            odbiór częściowy Robót,

-            odbiór ostateczny Robót.

8.2.       Dokumenty Przejęcia Robót

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest  protokół odbioru sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

·         Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,

·         dokumentację powykonawczą  - zgodną z ustaleniami inspektora nadzoru

·         uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, pro​tokóły odbiorów częściowych, robót zanikających,

·         receptury i ustalenia technologiczne, Dziennik Budowy i Księgę Pomiarów,

·         wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,

·         atesty jakościowe wbudowanych Materiałów,

·         instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych,

·         inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

 

8.3.      Odbiór Końcowy -  Protokół Odbioru Końcowego

1.       Protokół Odbioru Końcowego - będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót - odbiór końcowy.

2.      Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu obsługi powykonawczej nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w  protokóle odbioru wstępnego oraz tych, które wystąpiły w Okresie Obsługi Pogwarancyjnej.

3.      Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu .

9.         PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1.      Ustalenia ogólne:

Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w przedmiocie Robót co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego, oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych.

Podstawą płatności jest stwierdzony w protokole odbioru robót fakt wykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i Umową. 

 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpo​wiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST – 01.01

 

TECHNOLOGIA   STACJI

l. Wstęp

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

montażowych urządzeń technologicznych Stacji Uzdatniania Wody w Strzałkowie

 

1.2. Warunki ogólne wykonania robót montażowych urządzeń technologicznych    

1.2.1.  Przedmiotem niniejszego rozdziału są wa​runki techniczne wykonania i odbioru robót in-       stalacyjnych sanitarnych i przemysłowych, za​wierające postanowienia wspólne dla wszystkich, lub znacznej części rodzajów robót w obiektach no​wych.

1.2.2. Warunki techniczne podane w następnych punktach, dotyczące poszczególnych rodza​jów instalacji sanitarnych i przemysłowych, na​leży stosować łącznie z warunkami ogólnymi po​danymi w niniejszej Specyfikacji.

1.2.3. Warunki techninczne wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z instala​cjami sanitarnymi i przemysłowymi - jak np. roboty ziemne, fundamenty pod urządzenia, ka​nały murowane i prefabrykowane dla sieci prze​wodów podziemnych i inne - ujęte są w tomie I „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".

1.2.4.. Dokumentacja techniczna instalacji sanitar​nych i przemysłowych może zawierać wymaga​nia inne lub specjalne, różniące się od podanych w niniejszych Warunkach Technicznych. Wyma​gania takie wymagają uzgodnienia w umowie o wykonaniu robót.

1.2.5. Dla instalacji i robót nie objętych niniej​szą Specyfikacją wymagania techniczne wykona​nia i odbioru powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej.

1.2.6. Zakres i zawartość dokumentacji technicz​nej regulowane są odrębnymi przepisami. Do​kumentacja techniczna powinna być kompletna i umożliwiać realizację obiektu.

W szczególności powinna zawierać:

a) opis techniczny zaprojektowanego urządze​nia lub instalacji,

b) plan uzbrojenia  wewnątrz budyn​ku, 

c) konieczne przekroje pionowe i poziome, a w razie potrzeby również rozwinięcia 

przewo​dów, schematy lub rysunki aksonometryczne,

d) szczegółowe rysunki elementów i urządzeń nietypowych i nie objętych katalogami,

e) zestawienie materiałów, przyborów i urzą​dzeń z podaniem wszystkich cech 

umownych lub ujętych normami, oznaczeń i symboli wraz z niezbędnymi ilościami,

f) sposób regulacji wstępnej, nastawy poszcze​gólnych urządzeń oraz nominalne 

parametry pracy, sposoby izolacji ciepłochronnej i anty​korozyjnej,

g) kosztorys sporządzony według obowiązują​cych przepisów i aktualnych cen wraz z 

przedmiarem robót, tj. ilości materiałów i nakładów robocizny,

i) instrukcję obsługi i eksploatacji (w razie po​trzeby),

 1.2.7. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji:

1.      Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie za​pewniającym nieprzerwany tok wykonaw​stwa.

2.      Decyzje o zmianach, wprowadzonych w cza​sie wykonawstwa, powinny być każdorazo​wo potwierdzone wpisem inspektora nadzo​ru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rów​nież potwierdzone przez autora projektu. 

3.      Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzo​nej dokumentacji technicznej nie mogą po​wodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą za​miany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mo​gą powodować zmniejszenia trwałości eks​ploatacyjnej.

1.3. Materiały

1.3.1. Materiały, elementy i urządzenia przezna​czone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające uprawnienia do wydawania takich decyzji.

1.3.2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas - w oddzielnych stosach.

1.3.3. Rury żeliwne, azbestowo-cementowe i ka​mionkowe przed ich użyciem należy sprawdzić przez „opukanie" metalowym młotkiem o masie ok. 0,25 kg. Wyroby pęknięte wydają głuchy dźwięk i nie mogą być użyte do montażu. Rury te można składować na otwartym powietrzu, układając je w stosach na utwardzonym, su​chym i wyrównanym terenie; wysokość składo​wania nie może przekraczać 2,0 m; rury kieli​chowe należy układać kielichami na przemian.

1.3.4. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń. Rury z poli​chlorku winylu i polietylenu można składować na otwartym powietrzu w temperaturze zewnę​trznej nie niższej niż —5°C, zabezpieczając je przed promieniami słonecznymi i opadami.

1.3.5. Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej długości; wysokość stosu rur nie może przekra​czać 1,0 m.

1.3.6. Wymagania techniczne dla rur z innych ma​teriałów lub rur dostarczonych w zwojach po​winny być podane przez producenta.

1.3.7. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

1.3.8. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy:

a)      na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypad​kach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą,

b)      wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzy​wione,

c)      przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie,

d)      armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia,

e)      uszczelnienie dławnic odpowiada przewidy​wanym warunkom pracy.

1.3.9. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armaturę o większych średnicach od D = 400 mm można składować pod wiatami na podkładach drewnianych. Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed ko​rozją tłuszczami technicznymi. Otwory arma​tury dostarczonej na budowę bez indywidual​nego opakowania powinny być zaślepione.

1.3.10. Armatura specjalna, jak zawory redukcyj​ne, zawory automatycznej regulacji, elementy  sterowania automatycznego i tym podobne, po​winny być dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane łatami drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie, powinny być zabez​pieczone tłuszczem (wazelina techniczna).

1.3.11. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określo​ny obowiązującymi normami.

1.4. Roboty pomocnicze

1.4.1. Roboty pomocnicze należy wykonywać zgodnie z WTWiO, tom I — „Roboty ogólno​budowlane".

1.4.2. Estakady i konstrukcje wsporcze pod prze​wody, stanowiące całość wraz z elementami kon​strukcji budowlanej, np. słupy lub ramy, powin​ny umożliwiać montaż przewodów z zachowa​niem projektowanego spadku i bezpiecznego po​łożenia przewodów.

1.5. Montaż przewodów rurowych

1.5.1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

1.5.2. Dopuszcza się użycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym końcu, po starannym obcięciu uszkodzeń; płaszczyzna cięcia powinna być prostopadła do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

1.5.3. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie no​wej izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

1.5.4. Opuszczanie odcinków przewodów, zmon​towanych lub zespawanych uprzednio na po​wierzchni ziemi, do wykopów, kanałów lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach należy wykonywać w sposób za​bezpieczający przed możliwością uszkodzenia po​łączeń i izolacji.

1.5.5. Rury ochronne zakładane w miejscach prze​widzianych w dokumentacji technicznej powin​ny mieć grubość ścianki dostosowaną do prze​widywanych obciążeń nie mniejszą jednak niż 6 mm.

1.5.6. Średnica wewnętrzna rury ochronnej po​winna być większa od średnicy zewnętrznej ru​ry przewodowej:

- dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5 %

- dla przewodów średnicy > 150 mm o 1,25%.

1.5.7. Dla przewodów z izolacją antykorozyjną lub cieplną jako średnicę zewnętrzną rury przewo​dowej należy przyjmować zewnętrzną średnicę płaszcza ochronnego izolacji.

1.5.8. Długość rury ochronnej zależy od rodzaju obiektu, pod którym przechodzi rura ochronna, a mianowicie:

a) przy przejściu pod torem kolejowym końce rury ochronnej powinny znajdować się w od​ległości co najmniej 10,0 m od zewnętrznej szyny toru; przy wysokich nasypach lub wy​kopach końce rury ochronnej muszą znajdo​wać się w odległości co najmniej 5,0 m od linii przecięcia się skarpy nasypu lub wy​kopu z terenem,

b) przy przekraczaniu dróg komunikacyjnych, przeznaczonych dla ruchu pojazdów, końce rury ochronnej powinny znajdować się co najmniej w odległości 5,0 m od skrajnej linii drogi; przy przejściu pod drogami komuni​kacyjnymi w wykopie lub nasypie obowią​zują minimalne odległości podane w p. a),

c) przy przejściach rur ochronnych pod otwar​tymi ciekami wód ograniczonymi wałami przeciwpowodziowymi, końce rury ochronnej powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5,0 m od zewnętrznej linii prze​cięcia skarpy wału z terenem; przy przej​ściach pod nie obwałowanymi ciekami wod​nymi końce rury ochronnej powinny znajdo​wać się w odległości nie mniejszej niż 10,0 m od brzegu cieku, a przy rowach otwartych, szerokości mierzonej w poziomie terenu nie przekraczającej 5,0 m, w odległości 5,0 m od brzegu rowu,

d) na końcach rur ochronnych powinny znaj​dować się studzienki lub komory rewizyjne.

1.5.9. Przy przerwach w układaniu rur należy do​kładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, szczególnie rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub in​nymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo króćce z koł​nierzem.

1.5.10.  Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów naziemnych lub podziemnych, układanych na podporach, słupach, lub estakadach, należy wykonywać w sposób umożliwiający regulację poziomą i pionową po​łożenia przewodu. Połączenia spawane i kołnie​rzowe rur przewodu powinny znajdować się w odległości 1/4—1/3 długości przęsła od punktów podparcia lub podwieszenia

1.5.11.  W miejscach przejść przewodów przez ścia​ny i stropy nie wolno wykonywać żadnych po​łączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem lub uszczelnieniem systemowym Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6 - 8 mm od grubości ściany lub stropu.

1.5.12. W przypadku prowadzenia kilku przewo​dów — jeden nad drugim — należy zachować następującą kolejność, od najwyżej położonych:

¨    przewody gazowe,

¨    przewody c.o.,

¨    przewody c.w.,

¨    przewody wodociągowe,

¨    przewody kanalizacyjne.

1.5.13. Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy moco​wać do ścian za pomocą haków lub uchwytów.

1.5.14. Przewód spawany z rur ze szwem podłuż​nym należy układać tak, aby szew był widocz​ny na całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie prze​sunięte na 1/5 obwodu rury.

1. Przy równoległym położeniu obok siebie kil​ku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy lub kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem.

2. 1.6. Połączenia rur

1.6.1. Połączenia gwintowane

     1. Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych   

         instalacyjnych typu średniego i ciężkiego przy ciśnieniu roboczym czynnika nie      

          przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

2.   Połączenia gwintowane można również sto​sować do połączeń przewodów z armaturą  gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane.

3.   Gwinty na końcach rur powinny być rów​no nacięte i odpowiadać wymaganiom  

     odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu spraw​dza się przez nakręcenie       

      złączki.

                   4.  Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopii lub pasty.

     uszczelnienia połączeń instalacji tleno​wych i sprężonego powietrza nie wolno   

                   stosować past na olejach i tłuszczach.

1.6.2. Połączenia kołnierzowe

1. Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyj​ką lub z przyspawanym króćcem z rury stalo​wej. Oś rury powinna być prostopadła do płasz​czyzny kołnierza.

2. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwo​ma spoinami pachwinowymi, przy czym po​wierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płasz​czyźnie kołnierza — tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię koł​nierza.

       3. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3—5 mm od wewnętrznej śred​nicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub.

4. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomier​nie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śru​by powinien wystawać ponad nakrętkę na wy​sokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm.

5.   W czasie wykonywania połączeń kołnierzo​wych nie wolno:

- dociągać śrubami połączeń mających po za​łożeniu uszczelki luz początkowy 

   przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy 

   kompensacji wydłu​żeń,

- pozostawiać śruby niedokręcone,

- pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe.

6. Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach.

7. Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla prze​wodów:

przy średnicy do 100 mm — 150 mm

od 125 do 200 mm       — 250 mm 

od 250 do 300 mm       — 350 mm 

powyżej 300 mm       — 400 mm.

8. Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze sta​lowe, z uwzględnieniem ciśnienia występujące​go w przewodzie lub urządzeniu:

- do przewodów o ciśnieniu roboczym czyn​nika do 1,6 MPa - kołnierze przyspawane, okrągłe,

- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynni​ka 1,6 - 10,0 MPa - kołnierze  

   przyspawane okrągłe z szyjką.

 

 

9. Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:

- gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temperaturze nie przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa,

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ciśnieniu do 1,6 MPa,

- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wod​nej oraz przy gazach o temperaturze powy​żej 80°C i ciśnieniu do 1,6 MPa,

- igielitowe — przy cieczach i gazach chemicz​nie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C i ciśnieniu do 0,6 MPa,

- z blachy ołowianej — przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temperaturze do 180°C i ciśnieniu do 1,6 MPa.

1.6.3. Połączenia kielichowe

1. Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury po​przedniej. Między bosym końcem rury, a we​wnętrznym czołem kielicha należy pozostawić szczelinę 3—5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pod warunkiem, że szczelina między rurą i kielichem będzie wyno​sić co najmniej 6 mm.

2. Przy połączeniach kielichowych jako pierw​szą warstwę uszczelniającą stosuje się sznur ko​nopny. Uszczelnienie sznurem konopnym należy wykonać przez nawijanie go na bosy koniec ru​ry, przy czym długość odcinków nawijanych nie może być mniejsza od 3/4 zewnętrznej średnicy przewodu.

1.6.4. Połączenia spawane

Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w tech​nologii wykonania robót spawalniczych.

1.7. Montaż armatury

1.7.1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych na​leży montować w miejscach dostępnych, umożli​wiających personelowi eksploatacyjnemu obsłu​gę i konserwację.

1.7.2. Miejsca ustawienia armatury na sieci ze​wnętrznej powinny być oznakowane za pomocą tabliczek orientacyjnych, umieszczonych trwale, np. na najbliżej położonych budynkach.

1.7.3. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z arma​tury ześlepienia. Po oczyszczeniu należy spraw​dzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszko​dzony, a pokrętło daje się lekko obracać.

1.7.4. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezależnie od średnicy przewodu - należy usta​wiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów.

1.7.5. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.

1.7.6. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

1.7.7. Zawory zwrotne i ciężarkowe zawory bez​pieczeństwa należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały się w położeniu pio​nowym.

1.7.8. Klapy zwrotne należy montować na odcin​kach pionowych, tak aby przy przepływie czyn​nika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu; nie wolno stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik pły​nie w dół.

1.7.9. Przy montażu zaworów redukcyjnych na​leży sprawdzić, czy grzybki siedzą szczelnie w otworach gniazd przy nie naprężonych spręży​nach.

1.7.10. Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 śred​nicy rury.

1.8. Montaż urządzeń

1.8.1. Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wyko​nane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Tech​nicznego przez jednostkę posiadającą uprawnie​nia do produkcji zbiorników ciśnieniowych. Każ​dy zbiornik ciśnieniowy powinien być dostar​czony wraz z dokumentacją gwarancyjną wy​stawioną przez producenta.

1.8.2. Zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do sto​sowania w pompowniach wody pitnej powinny być obustronnie ocynkowane lub zabezpieczone farbami, które mają dopuszczenie do kontaktu z żywnością wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

1.8.3. Wentylatory, pompy, sprężarki, chłodnice, nagrzewnice, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnie​niowe oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą:

- nazwę producenta,

- charakterystykę techniczną urządzenia,

- datę produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej.

1.8.4. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaga​niom odpowiednich norm, a w ich braku warun​kom technicznym.

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.

Podziałka aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności od​czytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru.

W szczególności:

- termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1°C,

- manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm,

- poziomowskazy tablicowe powinny mieć podzielnię co 1,0 cm.

1.8.5. Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego

czynnika, należy montować w tulejach sięga​jących najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy wewnętrznej. Przy średnicy nomi​nalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te po​winny być montowane ukośnie lub na zała​maniach przewodu, w płaszczyźnie przecho​dzącej przez jego oś. Tuleja dla termometru nie może być zanurzona na głębokość mniej​szą niż 5 cm.

1.8.6.  Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manome​trem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometry-czny.

1.8.7 Na manometrze powinno być oznaczone czer​woną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnie​nie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony.

1.8.8. Tablica poziomowskazu powinna być usta​wiona w położeniu pionowym, a prowadzenie drążków lub linek wodowskazu nie może utrudniać swobodnego ich ruchu.

1.8.9. Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycz​nie rejestrującą należy montować na tabli​cach lub pulpitach z zachowaniem warunków i instrukcji podanych przez producenta.

1.8.10. Aparaturę kontrolno-pomiarową należy mon​tować:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania,

- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej 

  światłem  sztucznym,

- w sposób zabezpieczający przed przypadko​wym, nieumyślnym jej uszkodzeniem.

1.9. Odbiory robót

1.9.1. Postanowienia ogólne

1. Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalają odpowiednie przepisy.

2. Przez miano obiekt należy rozumieć budynek, budowę inżynierską, instalację bądź urzą​dzenie techniczne, które w zestawieniu kosztów zadania inwestycyjnego stanowi odrębną pozy​cję.

3. Przedmiotem odbioru umownego są te in​stalacje sanitarne i instalacje przemysłowe, któ​re wyodrębniono jako oddzielne składniki in​westycji, a nie stanowią części składowej wy​posażenia budynku.

1.9.2. Odbiory międzyoperacyjne

1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzają​cych. Odbiory międzyoperacyjne należy przepro​wadzić szczególnie, jeżeli dalsze roboty wyko​nane będą przez inne brygady lub zespoły tego samego lub innego przedsiębiorstwa.

2. Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać należy w stosunku do następujących rodzajów robót:

- wykopy wąskoprzestrzenne: głębokość i sze​rokość wykopu, stopień przygotowania podło​ża, odwodnienie wykopu, odeskowanie i roz​parcie odeskowania, odsunięcie odkładu zie​mi, zabezpieczenie przejść itp.,

- przejścia dla przewodów przez ściany i stro​py — umiejscowienie i wymiary otworów,

- fundamenty pod pompy, sprężarki, wentyla​tory — umiejscowienie, wymiary gabaryto​we,

   - rozmieszczenie i wymiary otworów pod śruby kotwowe, zdylatowanie od 

     konstrukcji i podłóg budynku,

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

- bruzdy w ścianach — wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionem w przypadku pionów c.o., wod.-kan. itp. i zgodność z kie​runkiem w przypadku minimalnych spad​ków odcinków poziomych oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach ze​wnętrznych),

- kanały w budynku dla podpodłogowego pro​wadzenia przewodów: wymiary, nachylenia, warunki odwodnienia,

- kanały dla zewnętrznej sieci — wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamen​tów pod podpory,

- słupy i estakady dla napowietrznego prowa​dzenia przewodów — wysokość nad tere​nem, warunki mocowania uchwytów, pod​pór i wieszadeł, wymiary pomostów dla ar​matury, drabinki wejściowe,

- studzienki rewizyjne i komory — wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadze​nie stopni włazowych i drabinek, odwodnie​nie.

3. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spi​sać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawi​dłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

1.9.3. Odbiory częściowe

1. W przypadku robót tzw. „zanikających" (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi lub w kanale nieprzełazowym, przewody wewnętrzne kryte w bruzdach lub w kanałach podłogowych), które muszą być wykonane przed zakończeniem montażu całości urządzenia należy przeprowadzić ich od​biór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgod​ności z projektem, użyciu właściwych materia​łów, prawidłowości zamocowań, szczelności urzą​dzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniej​szych Warunków Technicznych.

2. Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jed​nego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń.

  Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich po​łączeń.

3. Odbiory częściowe przeprowadza się w try​bie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania ca​łego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporzą​dza się protokół z podpisami wszystkich człon​ków komisji z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia odbiera​nych robót.

1.9.4. Odbiór końcowy

l. Po zakończeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych w odpowiednich rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

W skład komisji wchodzi Kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele Generalne​go Wykonawcy, Inwestora i Użytkownika:

w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jeżeli wykonane urządzenia pod​legają takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu   warunków   bezpieczeństwa i ochrony pracowników,

- przedstawiciel Urzędu Dozoru Techniczne​go (jeżeli obowiązujące przepisy wymagają obecności  przedstawicieli Dozoru Technicz​nego przy odbiorze).

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompe​tencji zainteresowanych instytucji zostały do​konane uprzednio, wówczas protokoły tych od​biorów stanowią załącznik do protokołu odbio​ru końcowego.

3. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z projektem technicz​nym urządzenia oraz z ewentualnymi zapi​sami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,

- zgodność wykonania z niniejszą Specyfikacją, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

 

4. Przy odbiorze końcowym należy przedsta​wić komisji następujące dokumenty:

- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i książkę obmiarów,

- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające",

- protokoły wykonanych prób i badań,

- świadectwa jakości, wydane przez dostaw​ców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ciśnie​niowe, rury odbiorowe itp., a także niezbęd​ne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obsługi.

5. Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowied​nich rozdziałów niniejszej Specyfikacji nie posta​nawiają odmiennie, wymagania odbiorowe do​tyczą prób i badań w zakresie określonym do​kumentacją techniczną. W szczególności próby i badania urządzeń mechanicznych, rozumiane są jako próby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, że urządzenia mogą być prze​kazane użytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz parametry, które ma osiągnąć urządzenie w rozruchu eks​ploatacyjnym powinny być określone w doku​mentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

 

 

2. Wymagania szczegółowe 

2.1. Roboty montażowe

2.1.1. Sprężarki oraz zespoły pompowe powinny być posadowione na fundamentach wydzielo​nych z konstrukcji budynku i oddzielonych od podłogi dylatacją szerokości od 2 cm do 10 cm na obwodzie. Bloki fundamentowe należy posa​dowić na warstwie piasku grubości od 25 do 50 cm w zależności od masy pompy. Dylatację należy zapełnić materiałem elastycznym wodo​odpornym.

2.1.2. Odstępy pomiędzy fundamentami oraz od​stępy pomiędzy fundamentami a ścianami po​mieszczenia oraz odstępy pomiędzy urządzeniami montowanymi na wspólnym fundamencie po​winny zapewniać swobodną wymianę poszcze​gólnych zespołów, wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych i remontowych.

2.1.3. Rurociągi układane w górnej części pomieszczeń nie mogą znajdo​wać się nad urządzeniami elektrycznymi, tabli​cami sterującymi i aparaturą kontrolno-pomiarową.

2.1.4. Odcinki przewodów przyłączonych do pomp, sprężarek i innych urządzeń należy tak umo​cować, aby siły pochodzące od ciężaru, ugięcia i wydłużenia przewodów nie były przenoszone na to urządzenie.

2.1.5. Montaż rurociągów należy rozpoczynać od pomp, sprężarek, reduktorów itp. zasadniczych elementów urządzenia.

2.1.6. Wszystkie rurociągi powinny przylegać do wsporników i być ściśle zamocowane.

2.1.7. W celu ułatwienia otwierania i zamykania zasuw o średnicach Dnom > 400 mm należy sto​sować głowice napędowe ręczne lub głowice na​pędowe z silnikiem elektrycznym.

2.1.8. Zdalny napęd mechanizmu zamykającego należy wyposażyć we wskaźnik otwarcia. Na​pęd mechaniczny powinien mieć wyłączniki, za​pewniające wyłączenie przy skrajnych położe​niach zawieradła.

2.2.  Materiały

2.2.1. Rurociągi w pompowniach wody pitnej należy wykonywać:

- do średnicy Dnom < 100 mm z rur stalowych ze szwem, gwintowanych ocynkowanych,

- dla średnicy Dnom > 100 mm z żeliwnych ciśnieniowych rur kołnierzowych - przy ci​śnieniach roboczych mniejszych od 1,0 MPa,

- dla średnicy Dnom >100 mm z rur stalowych czarnych, łączonych za pomocą  

   kołnierzy; wykonane z tych rur elementy układu pom​powni wody pitnej należy przed  

   zamontowa​niem zabezpieczyć przed korozją przez po​krycie powłoką cynkową.

- z tworzyw sztucznych posiadających certyfikaty dopuszczenia do kontaktu z wodą 

   pitną

- na rurociągi tłoczne pomp głębinowych śred​nicy Dn < 50 mm należy stosować rury  sta​lowe ze szwem ocynkowane, łączone za po​mocą łączników gwintowanych, natomiast dla średnic większych rury stalowe wal​cowane bez szwu, łączone za pomocą kołnie​rzy. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w przypadku wody pitnej powinna być powło​ka cynkowa.

2.2.2. Rurociągi pompowni ścieków należy wyko​nywać:

- z żeliwnych ciśnieniowych rur kołnierzowych,

- z rur stalowych ze szwem, zabezpieczonych w sposób trwały przed oddziaływaniem ście​ków;  sposób zabezpieczenia powinien być do​stosowany do charakterystyki ścieków.

- z rur z tworzyw sztucznych posiadających certyfikaty dla kanalizacji ciśnieniowej

2.2.3. Należy stosować uszczelnienia wynikają​ce z charakterystyki przepływającego czynnika, jego oddziaływania na tworzywo uszczelki, tem​peratury i ciśnienia 

2.2.4.  Armatura stosowana przy budowie ruro​ciągów pompowni, stacji sprężarek, stacji reduk​cyjnych gazów powinna mieć zaświadczenia pro​ducenta o jakości oraz świadectwo badania szczelności przy ciśnieniu Ppr = 1,5 Pnom.

2.2.5. Przed zamontowaniem armaturę należy sta​rannie oczyścić, a armaturę, dla której minął okres gwarancji lub brak wymaganych doku​mentów, należy rozmontować, gruntownie oczy​ścić i po złożeniu poddać próbom szczelności.

2.3. Urządzenia

2.3.1. Ciśnieniowe zbiorniki wodno-powietrzne po​winny być wyposażone w króćce:

     - do połączenia zbiornika ze sprężarką po​wietrzną,

     - do wodowskazu (z wyjątkiem zbiorników z przeponą separującą),

     - do czujnika ciśnienia,

      - do zaworu spustowego.

2.3.2. Zbiorniki wodno-powietrzne w układach hy​droforowych mogą mieć jeden wspólny  

          króciec wlotowo-wylotowy.

2.3.3. Zbiorniki filtrów pośpiesznych zamknię​tych i wymienników jonitowych powinny mieć    

          zabezpieczenie antykorozyjne dostosowane do rodzaju soli stosowanych w wymianie  

          jonów.

2.3.4. Montaż pomp głębinowych z silnikami pod​wodnymi należy wykonywać przestrzegając na​stępujących warunków:

a) opuszczenie pierwszego odcinka rury tłocz​nej z pompą do studni, po uprzednim przy​mocowaniu kabla do rury za pomocą spe​cjalnego uchwytu, jest dopuszczalne po za​łożeniu uchwytu poniżej górnego kołnierza rury tłocznej,

b) zdjęcie uchwytu podtrzymującego pierwszy odcinek rury tłocznej z pompą jest dozwo​lone po uprzednim założeniu drugiego od​cinka rury tłocznej, przymocowaniu do niej kabla uchwytami osadzonymi w odstępie co ok. 2 m i założeniu uchwytu poniżej gór​nego końca drugiego odcinka rury tłocznej,

c) łączenie i opuszczenie dalszych odcinków rur tłocznych, aż do opuszczenia pompy na właściwą głębokość należy przeprowadzić jak wyżej,

d) zestaw pompy należy zostawić zawieszony na ostatnim uchwycie, po czym kolano wy​lotowe oraz zasuwę należy przykręcić i po​łączyć z rurociągiem, a koniec kabla podłą​czyć do wtyczki kablowej.

2.3.5. Montaż pomp o przeznaczeniu specjalnym, np. dla żrących cieczy lub roztworów o znacz​nej gęstości (osady itp.), należy wykonywać zgodnie z instrukcją pro​ducenta.

2.3.6. Pompy powinny być wyposażone w zabez​pieczenie uniemożliwiające ich włączenie w przypadku zaniku dostawy wody z wodociągu, studni lub zbiornika.

2.4. Montaż rurociągów

2.4.1. Przy montażu rurociągów należy spełniać następujące warunki:

a) przed montażem złączy kołnierzowych należy oczyścić powierzchnie przylg do połysku me​talicznego i pografitować,

b) nie dopuszcza się stosowania uszczelek już używanych,

2.4.2. Przy montażu rurociągów pompowni wody i ścieków należy spełnić następujące warunki:

a) rurociągi ssące powinny być ułożone ze sta​łym wzniesieniem w kierunku pompy wy​noszącym oo najmniej 5°/o; w najwyższym punkcie rurociągu ssącego przed pompą po​winien znajdować się zbiornik odpowietrza​jący z kurkiem,

b) otwór wlotowy rurociągu ssącego (przy ssa​niu ze zbiornika otwartego) powinien znaj​dować się na głębokości 0,5 do 1,0 m poni​żej najniższego poziomu wody w zbiorniku, a w przypadku współpracy ze zbiornikiem wodno-powietrznym — co najmniej l m,

c) przy przejściu z większej średnicy rurocią​gu należy stosować zwężkę redukcyjną je​dnostronnie skośną; przy zwężce umieszczo​nej na rurociągu poziomym, jej skos powi​nien znajdować się poniżej osi rurociągu o re​dukowanej średnicy,

d) liczba połączeń kołnierzowych na sieci ru​rociągów w pompowni powinna być jak naj​mniejsza, niemniej jednak powinna umożli​wiać właściwe zamontowanie armatury oraz demontaż armatury i rurociągów,

e) rurociągi poziome w pompowni należy pro​wadzić ze spadkiem co najmniej 0,2%, od​chylenie rurociągów pionowych od pionu nie może przekraczać 1%,

f) odpowietrzenia powinny znajdować się w najwyższym punkcie sieci rurociągów pom​powni, odwodnienia zaś w najniższych. 

2.5. Montaż armatury

2.5.1. Samoczynne zawory napowietrzające i od​powietrzające należy montować w pozycji pio-nowej.

2.5.2. Każdy zawór redukcyjny powinien być umieszczony między dwoma zaworami odcina​jącymi. Po obu stronach zaworu redukcyjnego, na odcinku między zaworami odcinającymi, po​winny być umieszczone manometry i zawory bezpieczeństwa. W przypadku stosowania obej​ścia zaworu redukcyjnego, na przewodzie obej​ścia powinien znajdować się zawór z zabezpie​czonym położeniem zamknięcia (plombą).

2.5.3. Przed każdym zaworem bezpieczeństwa na​leży zamontować manometr.

2.5.4. Zawory bezpieczeństwa powinny być usta​wione w miejscu widocznym dla obsługi.

2.5.5. Element regulujący napięcie sprężyny w sprężynowych zaworach bezpieczeństwa mu​si mieć zabezpieczenie przed zmianą nastawio​nego położenia.

2.5.6. Dla odprowadzenia czynnika po zadziała​niu zaworu bezpieczeństwa należy przyłączyć do zaworu rurę odprowadzającą; rura odprowadzająca powinna być zakończona otwartym wylotem, umieszczonym co najmniej 50 mm nad lejkiem odpływowym przewodu połączonego ze zbiornikiem wody, wprowadzona nad zlew lub studzienkę skanalizowaną, w sposób nie zagrażający obsłudze.

 

2.6. Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej

2.6.1 Montaż specjalistycznej aparatury pomia​rowej, takiej jak wodowskazy, przetworniki ci​śnienia i różnicy ciśnień, rejestratory itp. nale​ży przeprowadzać zgodnie z warunkami poda​nymi w instrukcji producenta.

2.6.2. Przyrządy do pomiaru ciśnienia należy in​stalować możliwie najbliżej punktu pomiaro​wego, w miejscach nie narażonych na wibracje i wstrząsy (w zasadzie na niezależnych podpo​rach), w położeniu zgodnym z instrukcją fa​bryczną.

2.6.3. Manometry należy chronić przed nadmier​nym oddziaływaniem:

- promieniowania cieplnego — specjalnymi osłonami (np. z blachy ) lub przez usytu-owanie w dostatecznej odle​głości od źródła ciepła,

- przewodzenia cieplnego — rurkami syfono​wymi.

2.6.4. Przy wysokich ciśnieniach (ze względów bezpieczeństwa) ciśnieniomierze należy mon- to​wać na wysokości co najmniej 2 m nad posadz​ką (powyżej poziomu oczu).

2.6.5. Otwory impulsowe do pomiaru ciśnienia należy wiercić prostopadle do ścian rurociągu (na prostym odcinku o stałym przekroju) lub ścian urządzenia technologicznego. Otwór im​pulsowy do pomiaru ciśnienia w poziomym ru​rociągu pary wodnej powinien być usy-tuowany w dolnej części rurociągu.

2.6.6. Średnice wewnętrzne przewodów impulso​wych powinny wynosić od 6 do 21 mm w za​leżności od rodzaju czynnika, wartości mierzo​nego ciśnienia i długości tych przewodów.

2.6.7. Przewód impulsowy od punktu pomiarowe​go do ciśnieniomierza powinien być jak naj​krótszy.

2.6.8. Termometry techniczne i czujniki termometryczne należy montować w króćcach ter-mometrycznych za pomocą uchwytów mocują​cych i odpowiedniego uszczelnienia. W przypad​ku stosowania tzw. „tulei termometrycznych", w które wkręcony czujnik lub termometr nie ma bezpośredniej styczności z przepływającym pły​nem, tuleje należy wy-pełnić dobrze przewodzą​cymi ciepło cieczami (olejami), proszkami lub pastami metali-cznymi.

2.6.9. Kryzy dławiące należy ustawiać na króć​cach tłocznych pomp.

 

2.7. Badania i uruchomienie

2.7.1. Przed badaniami należy wyregulować:

- zawory bezpieczeństwa,

- regulatory poziomu, ciśnienia i przepływu,

- zawory redukcyjne,

2.7.2. Regulatory poziomu ciśnienia (jedno- lub dwupołożeniowe) należy ustawić w taki spo​sób, aby poziom cieczy w zbiorniku lub war​tość ciśnienia była zgodna z dokumentacją pro​jektową. Szczególna dokładność ustawienia wy​magana jest przy układzie kolejno włączanych i wyłączanych zespołów pompowych przez nie​zależne wyłączniki poziomu i ciśnienia.

2.7.3. Regulatory ciśnienia przepływu bezpośred​niego działania należy ustawić zgodnie z in​strukcją producenta, ustalając wartość żądaną w dokumentacji projektowej.

2.7.4. Zawory redukcyjne należy tak wyregulo​wać, aby przy założonym w projekcie ciśnieniu przed zaworem, osiągnąć założony spadek ciś​nienia z dokładnością do 5°/o.

2.7.5. W czasie ustawienia zaworów redukcyj​nych i zaworów bezpieczeństwa należy obok ma-nometrów roboczych przyłączyć manome​try kontrolne.

2.7.6. Po ustawieniu zaworów należy oznaczyć uzyskane położenie organu regulującego jako nominalne.

2.7.7. Po zakończeniu robót montażowych wszyst​kie rurociągi należy poddać wodnej próbie na szczelność, tak jak rurociągi wodne.

2.7.8. Badania w porze zimowej należy wykony​wać w temperaturze powyżej 0°C w pomiesz-czeniu pompowni i po uprzednim na​grzaniu ścian zewnętrznych.

2.7.9. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych i usunięciu wszelkich usterek, całą sieć na​leży dwukrotnie przepłukać wodą w celu oczyszczenia z za​nieczyszczeń. Płukanie polega na przepusz​czeniu przez przewody doprowadzonej wody z możliwie dużą szybkością nie pozwalającą na osiadanie zanieczyszczeń na dnie prze​wodów, w ciągu 0,5 godz. Prędkość wody przy płukaniu powinna być większa od ro​boczej co najmniej o 50°/o.

2.7.10. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań ciśnieniowych i dokładnym przepłukaniu przewodów pompowni całe urządzenie po​winno być poddane badaniom prawidłowości działania pod ciśnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika.

2.7.11. Uruchomienie pomp należy przeprowadzić w następującej kolejności:

- sprawdzić prawidłowość wszystkich połą​czeń mechanicznych i elektrycznych,

- zalać pompę i przewód ssący wodą, a na​stępnie odpowietrzyć,

- sprawdzić czy nie ma przecieków na ruro​ciągu ssącym, dławicy, zaworze zwrotnym lub w koszu ssącym,,

- sprawdzić zgodność kierunków obrotu pom​py i silnika,

- uruchomić silnik.

2.7.12. Podczas badań prawidłowości działania urządzenia należy sprawdzić jego szczelność  

            oraz szczelność zamykania zasuw, zaworów, kurków, wszelkich połączeń 

            kołnierzowych i gwintowych, pracę zaworów zwrotnych, sto​powych i bezpieczeństwa 

            oraz działanie pomp i przyrządów pomiarowych. Nieprzerwany czas pracy pomp 

            powinien wynosić 12 go​dzin.

2.7.13 Podczas pracy bieg pomp powinien być cichy i równomierny. Pompa i silnik nie mogą 

            wykazywać drgań i nie powinny się nad​miernie nagrzewać. W czasie pracy pompy 

            temperatura silnika, mierzona w otworach chłodzenia powietrznego, nie może przekra​  

            czać temperatury czynnika pompowanego o więcej niż 30°. Instrukcje obsługi, dostar-​

            czone przez  producenta mogą określać inne warunki.

2.8. Odbiory międzyoperacyjne robót

2.8.1.  Technicznemu odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:

- kanały pod rurociągi,

- fundamenty pod pompy, sprężarki, silniki i zbiorniki,

- otwory w przegrodach budowlanych,

- studnie do pomp głębinowych,

- pompy, sprężarki, silniki i zbiorniki po usta​wieniu,

- spawy rurociągów.

- połączenia klejone i zgrzewane rurociagów z tworzyw sztucznych

2.8.2. Częściowemu odbiorowi robót podlegają następujące elementy urządzenia:

- odcinki rurociągów w kanałach nieprzełazowych, które muszą być zakryte przed zakoń​czeniem całości robót montażowych,

- ustawianie koszy ssących i zaworów stopo​wych na rurach ssących pomp nie zalanych,

- poszczególne fazy montażu pomp głębino​wych dotyczące montażu agaregatów pom​powych.

2.8.3.  Odbioru częściowego odcinków rurociągów należy dokonać po próbach ciśnieniowych na szczelność.

 

 

2.9.  Odbiory końcowe.

 

2.9.1.Przy odbiorze końcowym urządzenia pompowni, stacji sprężarek należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z dokumentacją tech​niczną i zapisami w dzienniku budowy,

- użycie właściwych materiałów, elementów urządzenia i aparatury kontrolno-pomiaro-wej,

- prawidłowość wykonania połączeń gwinto​wanych, spawanych i kołnierzowych,

- jakość zastosowanego szczeliwa przy połą​czeniach gwintowanych, kołnierzowych i 

  dławicach armatury i pomp,

- spadki przewodów,

- jakość wykonanych gięć na przewodach, prawidłowość wykonania kształtek spawa​nych,

- odległość rurociągów względem siebie i prze​gród budynku,

- istnienie i prawidłowe ustawienie odpowie​trzeń i urządzeń spustowych przewodów i zbiorników,

- trwałość umocowania przewodów do prze​gród budynku,

- prawidłowość konstrukcji i rozmieszczenie punktów stałych i ruchomych rurociągów cieplnych,

- skompletowanie i prawidłowość zamontowa​nia armatury rurociągów, agregatów pom​powych, sprężarek, zespołów hydroforo​wych, reduktorów, zbiorników itp.,

- skompletowanie i prawidłowość zamonto​wania aparatury kontrolno-pomiarowej i au​tomatyki

 

 

 

3.0. Przepisy związane

 

¨      PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

¨      PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

¨      PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

¨      PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

¨      PN-96/B-73002 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania

¨      PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania 

i badania

¨      PN-86/B-01705 - Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia

¨      PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

¨      PN-74/B-10733 - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i

badania przy odbiorze

 

¨      PN-74/C-89204 - Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania 

i badania

¨      PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badań

¨      PN-82/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie  

wewnętrzne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

                                                               ST  -  01.02

                                 MONTAŻ  RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

1. Wstęp

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych wewnętrznych instalacji rurociągów technologicznych wewnętrznych Stacji Uzdatniania  w Strzałkowie

 

1.2. Warunki ogólne wykonania robót montażowych rurociągów technologicznych    

1.2.1.  Przedmiotem niniejszego rozdziału są wa​runki techniczne wykonania i odbioru robót in​       stalacyjnych sanitarnych i przemysłowych, za​wierające postanowienia wspólne dla wszystkich, lub znacznej części rodzajów robót w obiektach no​wych.

1.2.2. Warunki techniczne podane w następnych punktach, dotyczące poszczególnych rodza​jów instalacji sanitarnych i przemysłowych, na​leży stosować łącznie z warunkami ogólnymi po​danymi w niniejszej Specyfikacji.

1.2.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z instala​cjami sanitarnymi i przemysłowymi - jak np. roboty ziemne, fundamenty pod urządzenia, ka​nały murowane i prefabrykowane dla sieci prze​wodów podziemnych i inne - ujęte są w tomie I „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".

1.2.4.. Dokumentacja techniczna instalacji sanitar​nych i przemysłowych może zawierać wymaga​nia inne lub specjalne, różniące się od podanych w niniejszych Warunkach Technicznych. Wyma​gania takie wymagają uzgodnienia w umowie o wykonaniu robót.

1.2.5. Dla instalacji i robót nie objętych niniej​szą Specyfikacją wymagania techniczne wykona​nia i odbioru powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej.

1.2.6. Zakres i zawartość dokumentacji technicz​nej regulowane są odrębnymi przepisami. Do​kumentacja techniczna powinna być kompletna i umożliwiać realizację obiektu.

W szczególności powinna zawierać:

a) opis techniczny zaprojektowanego urządze​nia lub instalacji,

b) charakterystykę ogólną źródeł wody

c) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania   położenia   projektowanego obiektu lub instalacji oraz dojazdu do nich,

d) plan uzbrojenia zewnętrznego, wraz z profi​lami instalacji i urządzeń wewnątrz budyn​ku, rzuty powtarzalnych oraz nietypowych kondygnacji, z naniesionymi innymi instala​cjami, a w razie potrzeby rysunki koordyna​cyjne,

e) konieczne przekroje pionowe i poziome, a w razie potrzeby również rozwinięcia 

przewodów, schematy lub rysunki aksonometryczne,

f) szczegółowe rysunki elementów i urządzeń nietypowych i nie objętych katalogami,

g) zestawienie materiałów, przyborów i urzą​dzeń z podaniem wszystkich cech 

umownych lub ujętych normami, oznaczeń i symboli wraz z niezbędnymi ilościami,

h) sposób regulacji wstępnej, nastawy poszcze​gólnych urządzeń oraz nominalne 

parametry pracy, sposoby izolacji ciepłochronnej i anty​korozyjnej,

i) kosztorys sporządzony według obowiązują​cych przepisów i aktualnych cen wraz z 

przedmiarem robót, tj. ilości materiałów i nakładów robocizny,

1.2.7. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji:

4.      Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie za​pewniającym nieprzerwany tok wykonaw​stwa.

5.      Decyzje o zmianach, wprowadzonych w cza​sie wykonawstwa, powinny być każdorazo​wo potwierdzone wpisem inspektora nadzo​ru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rów​nież potwierdzone przez autora projektu. 

6.      Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzo​nej dokumentacji technicznej nie mogą po​wodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą za​miany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mo​gą powodować zmniejszenia trwałości eks​ploatacyjnej.

1.3. Materiały

1.3.1. Materiały, elementy i urządzenia przezna​czone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające uprawnienia do wydawania takich decyzji.

1.3.2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas - w oddzielnych stosach.

1.3.3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń. Rury z poli​chlorku winylu i polietylenu można składować na otwartym powietrzu w temperaturze zewnę​trznej nie niższej niż —5°C, zabezpieczając je przed promieniami słonecznymi i opadami.

1.3.4. Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej długości; wysokość stosu rur nie może przekra​czać 1,0 m.

1.3.5. Wymagania techniczne dla rur z innych ma​teriałów lub rur dostarczonych w zwojach po​winny być podane przez producenta.

1.4. Roboty pomocnicze

1.4.1. Roboty pomocnicze należy wykonywać zgodnie z WTWiO, tom I — „Roboty ogólno​budowlane".

1.4.2. Estakady i konstrukcje wsporcze pod prze​wody, stanowiące całość wraz z elementami kon​strukcji budowlanej, np. słupy lub ramy, powin​ny umożliwiać montaż przewodów z zachowa​niem projektowanego spadku i bezpiecznego po​łożenia przewodów.

1.5. Montaż przewodów rurowych

1.5.1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

1.5.2. Opuszczanie odcinków przewodów, zmon​towanych lub zespawanych uprzednio na po​wierzchni ziemi, do wykopów, kanałów lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach należy wykonywać w sposób za​bezpieczający przed możliwością uszkodzenia po​łączeń i izolacji.

1.5.3. Rury ochronne zakładane w miejscach prze​widzianych w dokumentacji technicznej powin​ny mieć grubość ścianki dostosowaną do prze​widywanych obciążeń nie mniejszą jednak niż 6 mm.

1.5.4.  Średnica wewnętrzna rury ochronnej po​winna być większa od średnicy zewnętrznej ru​ry  

           przewodowej:

 - dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5 %

 - dla przewodów średnicy powyżej 150 mm o 1,25%.

1.5.5.  Przy przerwach w układaniu rur należy do​kładnie zabezpieczyć końcówki przewodów    

           stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo króćce z koł​nierzem.

1.5.6.  Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów naziemnych lub podziemnych, układanych na podporach, słupach, lub estakadach, należy wykonywać w sposób umożliwiający regulację poziomą i pionową po​łożenia przewodu. Połączenia spawane i kołnie​rzowe rur przewodu powinny znajdować się w odległości 1/4—1/3 długości przęsła od punktów podparcia lub podwieszenia

1.5.7.  W miejscach przejść przewodów przez ścia​ny i stropy nie wolno wykonywać żadnych po​łączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem lub uszczelnieniem systemowym Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6 - 8 mm od grubości ściany lub stropu.

1.5.8. Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy moco​wać do ścian za pomocą haków lub uchwytów.

1.5.9. Przewód spawany z rur ze szwem podłuż​nym należy układać tak, aby szew był widocz​ny na całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie prze​sunięte na 1/5 obwodu rury.

1.5.10. Przy równoległym położeniu obok siebie kil​ku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy lub kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem.

1.6. Połączenia rur

1.6.1. Połączenia gwintowane

1. Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego i ciężkiego przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i tem​peraturze do 115°C.

2. Połączenia gwintowane można również sto​sować do połączeń przewodów z armaturą gwin​towaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane.

3. Gwinty na końcach rur powinny być rów​no nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowied​niej normy. Dokładność nacięcia gwintu spraw​dza się przez nakręcenie złączki.

4. Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty.

5. Do uszczelnienia połączeń instalacji tleno​wych i sprężonego powietrza nie wolno stosować past na olejach i tłuszczach.

1.6.2. Połączenia kołnierzowe

1. Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyj​ką lub z przyspawanym króćcem z rury stalo​wej. Oś rury powinna być prostopadła do płasz​czyzny kołnierza.

2. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwo​ma spoinami pachwinowymi, przy czym po​wierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płasz​czyźnie kołnierza — tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię koł​nierza.

       3. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3—5 mm od wewnętrznej śred​nicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub.

4. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomier​nie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śru​by powinien wystawać ponad nakrętkę na wy​sokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm.

5.   W czasie wykonywania połączeń kołnierzo​wych nie wolno:

- dociągać śrubami połączeń mających po za​łożeniu uszczelki luz początkowy 

   przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy 

   kompensacji wydłu​żeń,

- pozostawiać śruby niedokręcone,

- pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe.

6. Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach.

7. Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla prze​wodów:

przy średnicy do 100 mm  — 150 mm

od 125 do 200 mm            — 250 mm 

od 250 do 300 mm            — 350 mm 

powyżej 300 mm              — 400 mm.

8. Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze sta​lowe, z uwzględnieniem ciśnienia występujące​go w przewodzie lub urządzeniu:

- do przewodów o ciśnieniu roboczym czyn​nika do 1,6 MPa - kołnierze przyspawane, okrągłe,

- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynni​ka 1,6 - 10,0 MPa - kołnierze

   przyspawane okrągłe z szyjką.

 

9. Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:

- gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temperaturze nie przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa,

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ciśnieniu do 1,6 MPa,

- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wod​nej oraz przy gazach o temperaturze powy​żej 80°C i ciśnieniu do 1,6 MPa,

- igielitowe — przy cieczach i gazach chemicz​nie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C i ciśnieniu do 0,6 MPa,

- z blachy ołowianej — przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temperaturze do 180°C i ciśnieniu do 1,6 MPa.

1.6.3. Połączenia kielichowe

1. Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury po​przedniej. Między bosym końcem rury, a we​wnętrznym czołem kielicha należy pozostawić szczelinę 3—5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pod warunkiem, że szczelina między rurą i kielichem będzie wyno​sić co najmniej 6 mm.

2. Przy połączeniach kielichowych jako pierw​szą warstwę uszczelniającą stosuje się sznur ko​nopny. Uszczelnienie sznurem konopnym należy wykonać przez nawijanie go na bosy koniec ru​ry, przy czym długość odcinków nawijanych nie może być mniejsza od 3/4 zewnętrznej średnicy przewodu.

1.6.4. Połączenia spawane

Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w tech​nologii wykonania robót spawalniczych.

1.6.5. Połaczenia klejone

Przy wykonywaniu połączeń klejonych należy przestrzegać nastęujących zasad :

1. Złącza przygotowane do klejenia powinny być czyste i suche

2. Przed przystapieniem do klejenia, miejsca nakładania kleju należy odtłuścić i zmyć 

    zmywaczem  przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu

3. Należy ściśle przestrzegać technologii wykonywania połączenia klejonego 

    podawanego przez producenta rur i kleju, zwłaszcza temperatury .

1.6.6. Połączenia zgrzewane 

Przy wykonywaniu połaczeń zgrzewanych nleży przestrzegać następujących zasad:

1. Złącza przygotowane do zgrzewania pownny byćoczyszczone.

2. Płaszczyzna przecięcia rury winna być prostopadła do osi rury.

3. Należy używać końcówek właściwych do średnicy łączonych rurociągów.

4. Należy zachować współosiowość łączonych elementów 

1.7. Montaż armatury

1.7.1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych na​leży montować w miejscach dostępnych, umożli​wiających personelowi eksploatacyjnemu obsłu​gę i konserwację.

1.7.2. Miejsca ustawienia armatury na sieci ze​wnętrznej powinny być oznakowane za pomocą tabliczek orientacyjnych, umieszczonych trwale, np. na najbliżej położonych budynkach.

1.7.3. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z arma​tury ześlepienia. Po oczyszczeniu należy spraw​dzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszko​dzony, a pokrętło daje się lekko obracać.

1.7.4. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezależnie od średnicy przewodu - należy usta​wiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów.

1.7.5. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.

1.7.6. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

1.7.7. Zawory zwrotne i ciężarkowe zawory bez​pieczeństwa należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały się w położeniu pio​nowym.

1.7.8. Klapy zwrotne należy montować na odcin​kach pionowych, tak aby przy przepływie czyn​nika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu; nie wolno stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik pły​nie w dół.

1.7.9. Przy montażu zaworów redukcyjnych na​leży sprawdzić, czy grzybki siedzą szczelnie w otworach gniazd przy nie naprężonych spręży​nach.

1.7.10. Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 śred​nicy rury.

 

1.8. Montaż rurociągów

1.8.1. Przy montażu rurociągów należy spełniać następujące warunki:

a) przed montażem złączy kołnierzowych należy oczyścić powierzchnie przylg do połysku me​talicznego i pografitować,

b) nie dopuszcza się stosowania uszczelek już używanych,

1.8.2. Przy montażu rurociągów pompowni wody i ścieków należy spełnić następujące warunki:

a) rurociągi ssące powinny być ułożone ze sta​łym wzniesieniem w kierunku pompy wy​noszącym oo najmniej 5°/o; w najwyższym punkcie rurociągu ssącego przed pompą po​winien znajdować się zbiornik odpowietrza​jący z kurkiem,

b) otwór wlotowy rurociągu ssącego (przy ssa​niu ze zbiornika otwartego) powinien znaj​dować się na głębokości 0,5 do 1,0 m poni​żej najniższego poziomu wody w zbiorniku, a w przypadku współpracy ze zbiornikiem wodno-powietrznym — co najmniej l m,

c) przy przejściu z większej średnicy rurocią​gu należy stosować zwężkę redukcyjną je​dnostronnie skośną; przy zwężce umieszczo​nej na rurociągu poziomym, jej skos powi​nien znajdować się poniżej osi rurociągu o re​dukowanej średnicy,

d) liczba połączeń kołnierzowych na sieci ru​rociągów w pompowni powinna być jak naj​mniejsza, niemniej jednak powinna umożli​wiać właściwe zamontowanie armatury oraz demontaż armatury i rurociągów,

e) rurociągi poziome w pompowni należy pro​wadzić ze spadkiem co najmniej 0,2%, od​chylenie rurociągów pionowych od pionu nie może przekraczać 1%,

f) odpowietrzenia powinny znajdować się w najwyższym punkcie sieci rurociągów pom​powni, odwodnienia zaś w najniższych. 

 

1.9. Wymagania szczegółowe dla montażu rurociągów technologicznych

 

1.9.1. Rurociągi układu technologicznego w budynku stacji wykonać z z rur ciśnieniowych  

          PVC  PN 10. 

1.9.2. Przewody łączyć przy pomocy kształtek systemowych (kolana, trójniki, złącza kołnierzowe, itp.) klejonych. 

1.9.3. Do klejenia stosować klej. 

1.9.4. Rurociągi mocować do konstrukcji nośnej za pomocą uchwytów np. wg katalogu IBG.

1.9.5. Armatura np. wg katalogu EBRO, DANFOSS, OVENTROP ,VAG-Armaturen dla wody.

1.9.6. Mocowanie przewodów na wspornikach lub wieszakach mocowanych do ścian lub posadzek   (wg opracowania budowlanego). 

1.9.7. Przewody technologiczne oznkować zgodnie z normą PN 70 / N-01270 .

- przewody wody uzdatnionej                   - kolorem niebieskim

- przewody wody surowej                        - kolorem zielonym

- przewody popłuczne                              - kolorem jasnobrązowym

 

2. Badania i uruchomienie

2.1. Po zakończeniu robót montażowych wszyst​kie rurociągi należy poddać wodnej próbie na szczelność, tak jak rurociągi wodne.

2.2. Badania w porze zimowej należy wykony​wać w temperaturze powyżej 0°C w po​mieszczeniu pompowni i po uprzednim na​grzaniu ścian zewnętrznych.

2.3. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych i usunięciu wszelkich usterek, całą sieć na​leży dwukrotnie przepłukać wodą w celu oczyszczenia z za​nieczyszczeń. Płukanie polega na przepusz​czeniu przez przewody doprowadzonej wody z możliwie dużą szybkością nie pozwalającą na osiadanie zanieczyszczeń na dnie prze​wodów, w ciągu 0,5 godz. Prędkość wody przy płukaniu powinna być większa od ro​boczej co najmniej o 50°/o.

2.4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań ciśnieniowych i dokładnym przepłukaniu przewodów pompowni całe urządzenie po​winno być poddane badaniom prawidłowości działania pod ciśnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika.

3. Odbiory międzyoperacyjne robót

3.1.  Technicznemu odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:

- kanały pod rurociągi,

- otwory w przegrodach budowlanych,

- spawy rurociągów.

- powłoka cynkowa rurociągów i kształtek przed ponownym montażem

- połączenia klejone i zgrzewane rurociągów z tworzyw sztucznych

3.2. Częściowemu odbiorowi robót podlegają następujące elementy urządzenia:

- odcinki rurociągów w kanałach nieprzełazowych, które muszą być zakryte przed zakoń​czeniem całości robót montażowych,

- przepusty w przegrodach budowlanych i uszczelnienia przepustów,

- odcinki rurociągów technologicznych ulegających zakryciu

3.3.  Odbioru częściowego odcinków rurociągów należy dokonać po próbach ciśnieniowych na szczelność.

  

4.  Odbiory końcowe.

 

4.1.Przy odbiorze końcowym urządzenia pompowni, stacji sprężarek należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z dokumentacją tech​niczną i zapisami w dzienniku budowy,

- użycie właściwych materiałów,

- prawidłowość wykonania połączeń gwinto​wanych, spawanych i kołnierzowych,

- jakość zastosowanego szczeliwa przy połą​czeniach gwintowanych i kołnierzowych,

- spadki przewodów,

- jakość wykonanych gięć na przewodach, prawidłowość wykonania kształtek spawa​nych,

- odległość rurociągów względem siebie i prze​gród budynku,

- istnienie i prawidłowe ustawienie odpowie​trzeń i urządzeń spustowych przewodów i zbiorników,

- trwałość umocowania przewodów do prze​gród budynku,

- prawidłowość konstrukcji i rozmieszczenie punktów stałych i ruchomych rurociągów cieplnych,

- skompletowanie i prawidłowość zamontowa​nia armatury rurociągów, agregatów pom​powych, sprężarek, zespołów hydroforo​wych, reduktorów, zbiorników itp.,

- skompletowanie i prawidłowość zamonto​wania aparatury kontrolno-pomiarowej i au​tomatyki

5. Przepisy  związane

¨      PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

¨      PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

¨      PN-86/B-01705 - Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia

¨      PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

¨      PN-74/B-10733 - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania przy odbiorze

¨      PN-74/C-89204 - Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania 

i badania

¨      PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badań

¨      PN-82/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 

wewnętrzne

¨      Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK 1994 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-04.02

                                                     ST-04.02

                                ROBOTY BETONOWE – FUNDAMENTOWE

 

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót fundamentowych przy wykonywaniu instalacji technologicznych Stacji Uzdatniania Wody  w Strzałkowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót betonowych dla ułożenia instalacji technologicznych i montażu uzbrojenia instalacji .

1. Wykonanie fundamentów pod urządzenia  z betonu klasy B 20 .

1. Wykonanie posadowienia armatury uzbrojenia instalacji .

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Pro​jektową 

1.5  Wymagania dotyczące Robót 

1.5.1.   Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Do​kumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIAŁY

·               cement wg PN-B/19705

·               stal zbrojeniowa - wg PN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, i inne drobne materiały pomocnicze

Fundamenty 

Przy budowie fundamentów należy stosować wylewane elementy z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające wymaganiom normy PN-B-10725.

3. SPRZĘT

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez In​spektora Nadzoru.

 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wymagania ogólne:

Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robot betonowych: 

·        Roboty przygotowawcze 

·        Wykonanie podkładów

·        Wykonanie ławy fundamentowej/bloku oporowego 

·        Wykonanie zbrojenia

5.2.        Wymagania szczegółowe

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną wg PN-91/S-10042. Klasy stali: AIII (34GS) i AO (StOS) wg PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06 i PN-B-03264.

6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.       Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót  - podano w dokumentacji projektowej

6.2.       Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materia​łów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251.

7.         POMIAR ROBÓT

Jednostką pomiaru Robót  jest:

·        dla betonu - Im3 betonu; z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowaną ilość betonu.

·        dla zbrojenia i konstrukcji - l kg (lub l tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia należności przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji bierze się ciężar wynikający z Dokumentacji Projektowej bez spawów.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

 

8.            ODBIÓR ROBÓT

W trakcie odbioru należy :

·         sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,

·       sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót, dokonać szczegółowych oględzin robót.

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawko​wych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnio​nym z Inspektorem Nadzoru.

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI  - protokół odbioru robót z fakturą

10.        PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-06050, 

PN-B-10725 -

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"

lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

 

 

 

 

 

