„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wyposażenie SUW Skarboszewo w filtry pośpieszne z aeratorem i falownikiem”.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- dobór i montaż 3 filtrów pośpiesznych o wydajności min. 36 m3/h i max 60 m3/h przy dobowej produkcji wody 350m3. Wypełnienie filtrów mineralne min. 4 frakcje, a w uzasadnionych wypadkach podyktowanych parametrami fizykochemicznymi wody uzupełnić o złoże katalityczne.

- dobór i montaż aeratora centralnego o parametrach gwarantującym prawidłową pracę układu filtracyjnego. Aerator wyposażony w sterowanie elektroniczne (elektrozawory). Właz rewizyjny skierować w kierunku ciągu komunikacyjnego.

-każdy zestaw filtracyjny i aerator musi posiadać odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej dobrany stosownie do projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza.

- dobór i montaż orurowania zestawów filtracyjnych, zestawu napowietrzania, dmuchawy winna być realizowana na obiekcie. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek PVC-U 1,0 MPa ,T = 25°C o połączeniach klejonych. Wymiary rur zgodne z PNEN 1452-2.

Układ armatury ręcznej powinien być tak dobrany by była możliwość przebudowy w układ automatyczny który powinien zapewnić w trybie całkowicie automatycznym prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów technologicznych uzdatniania wody obejmujących:

- napowietrzanie i proces filtracji w trybie uzdatniania,

- odpowiednie obniżenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające proces wzruszania złoża powietrzem,

- wzruszanie złoża filtracyjnego powietrzem,

- płukanie złoża filtracyjnego wodą,

- stabilizację złoża ze spustem pierwszego filtratu,

- powrót do procesu filtracji w trybie uzdatniania,

- dobór i montaż sprężarki ze zbiornikiem powietrza o objętości i wydajnością dobraną do technologii,

- dobór i montaż dmuchawy do płukania filtrów powietrzem.  Dmuchawa o wydajności i ciśnieniu dobranym do technologii filtrów. Rurociąg powietrza wykonać z rur i kształtek PVC-U 90 i 63mm.

Zakres prac projektowo-doborowych

- Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne.

- Uzyskanie warunków technicznych od Przedsiębiorcy EKO-DBAJ Sp. z o. o. Cielcza na wykonanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody.

- Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu i Przedsiębiorcy do zatwierdzenia dokumentacji technicznej wykonaną w oparciu o posiadaną przez Przedsiębiorcę dokumentację (pozwolenia wodnoprawne i badania wody surowej) dostosowanie się do istniejących dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.

- W razie konieczności uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

- Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu zakończenia budowy.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe.

- Wykonawca dołączy do projektu technicznego oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zakres prac wykonawczych

- Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami
i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością.

- Przedłożenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy  harmonogramu rzeczowego wykonania robót oraz planu BIOZ.

- Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadające uprawnienia budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac będącym członkiem PIIB.

- Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy.

- Utrzymywanie ciągłości produkcji wody na warunkach określonych przez Przedsiębiorcę – EKO-DBAJ Sp. z o.o. Cielcza i zgodnie z obowiązującymi przepisami (woda uzdatniona
o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu - należy wykonać instalację rezerwową na czas prowadzenia rozbudowy).

- Utrzymanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy.

- Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami).

- Zorganizowania miejsca stanowiącego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie kosztów związanych z jego utrzymaniem.

- Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu budowy,
a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwe najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego.

- Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione.

- Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli wykonawca nie poinformował o tym Zamawiającego/Inspektora nadzoru zobowiązany jest dokonać odkryć, odwiertów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie prowadzenia robót budowlanych.

- Przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości na których prowadzone będą roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyższego oświadczeniami właścicieli nieruchomości.

- Opracowanie i przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spiętej w teczce ze spisem treści i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna zawierać: oświadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do PIIB, dokumentację powykonawczą z naniesionymi odstępstwami i zmianami, mapę inwentaryzacyjną, protokoły z prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty użytych materiałów.

- Wykonawca do odbioru robót przedłoży wyniki badań potwierdzające, że w ramach realizacji zadania zostały uzyskane parametry wody określone w rozporządzeniu.

- W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu celem uzyskania na to zgody. Wykonawca odpowiada za działania i uchybienia Podwykonawcy.