ZP.271.1.9.2020			     			       	Strzałkowo, 02.12.2020 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Wyjaśnienia do SIWZ

dot.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo w tym:

Część 1 :

Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Diamentowa (kontynuacja).

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Pułaskiego

Zadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Ks. Marusarza

Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Strzałkowo ozn. nr ewid. gruntów 45, 50/3, 48/12, ul. Leśna

Zadanie 5: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Strzałkowo, ul. Powidzka, Jagiellonów, Polna od studni S6 do studni S30

Zadanie 6: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Strzałkowo ul. Powidzka

Część 2:

Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Słoneczna – sieć wybudowana przed rokiem 2000

Część 3:

Wyposażenie SUW Skarboszewo w filtry pośpieszne z areatorem i falownikiem

Działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018, poz.1986) w odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytania do części 3

W związku z ogłoszonym przez UG Strzałkowo przetargiem na „Wyposażenie SUW Skarboszewo w filtry pośpieszne z aeratorem i falownikiem”, proszę o uzupełnieni dokumentacji przetargowej w następującym zakresie:

- Warunki techniczne przebudowy SUW  Skarboszewo z podaniem przewidywanego efektu modernizacji SUW i zakresu modernizacji (tzn. miejsc wpięcia do istniejącego układu).

- Dokumentację (lub opis) istniejącej SUW Skarboszewo lub przynajmniej schemat pracy SUW,

- Pozwolenie wodnoprawne i badania wody surowej;

- Proszę rozwinąć informację nt. falownika zamieszczonego w nazwie zadania – „….z aeratorem i falownikiem”

- Jaka moc jest dostępna na przyłączu energetycznym na obiekcie SUW.

- Czy obecnie na stacji również są 3 filtry i czy wymieniamy je w stosunku 1;1? Czy wystarczy miejsca na obiekcie? W jaki sposób obecnie jest płukane złoże?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Szczegółowy zakres i efekt modernizacji SUW został określony w SIWZ, a w szczególności w załączniku do SIWZ pt. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  część 3  Na etapie realizacji prac projektowo – doborowych Wykonawca musi uzyskać szczegółowe warunki realizacji inwestycji – ustalić opracować i uzgodnić sposób prowadzenia prac z Przedsiębiorstwem EKO-DBAJ Sp. z o. o. Cielcza oraz Inspektorem Nadzoru. Warunki techniczne nie będą obejmowały zakresu wykonania prac, a jedynie sposób realizacji robót, który jest uzależniony od daty rozpoczęcia prac oraz czasu jaki Wykonawca będzie potrzebował na wykonanie przedmiotu umowy. Z uwagi iż roboty będą wykonywane na eksploatowanym obiekcie, wszelkiego rodzaju koszty i straty, które wynikną z zaniedbań/uchybień Wykonawcy  a mające związek bezpośrednio z prowadzeniem przedmiotowych robót, obciążają w całości Wykonawcę.

Miejsce wpięcia wymienianego orurowania to odpowiednio:

-ZASILANIE AERATORA ORAZ UKŁADU FILTRACYJNEGO -istniejące wejście rurociągu wody surowej do stacji – punkt wpięcia - wodomierz wody surowej. Pomiędzy wodomierzem a wymienianym orurowaniem należy zastosować zasuwę odcinającą oraz zawór zwrotny.

- WYJŚCIE WODY UZDATNIONEJ NA MAGAZYNY WODY. Istniejące wyjście z rur stalowych dn150, bezpośrednio przed wyjściem należy zamontować zasuwę odcinającą, zawór zwrotny oraz wodomierz wody uzdatnionej,

- ZASILANIE UKŁADU FILTRACYJNEGO WODĄ UZDATNIONĄ – PŁUKANIE – WYJŚCIE WODY UZDATNIONEJ NA MIEJSCOWOŚĆ – orurowanie należy wymienić od układu pompowego od układu filtracyjnego z uwzględnieniem podłączenia zbiorników hydroforowych oraz wyjścia wody uzdatnionej na miejscowość. W rurociągach zasilających hydrofory należy zamontować zasuwę odcinającą, rurociąg zasilający filtry w wodę uzdatnioną należy wyposażyć w zasuwy odcinające, zawór zwrotny oraz wodomierz zliczający ilość wody przeznaczonej do płukania filtrów, wyjście wody uzdatnionej należy wyposażyć w zasuwy odcinające, zawór zwrotny oraz wodomierz zliczający ilość wody wtłoczonej do sieci wodociągowej. Orurowanie wykonać ze stali nierdzewnej w gat. nie gorszym niż AISI 316.

Ad. 2

Zamawiający w ramach odpowiedzi zamieścił na stronie archiwalny projekt SUW.

Ad. 3

Dokumenty te zostały zamieszczone na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym.

Ad. 4

Zamawiający nie wymaga zabudowy falownika.

Ad. 5

Moc przyłączeniowa wynosi 32 kW.

Ad. 6

Obecnie funkcjonują 4 filtry pośpieszne z aeratorami przed każdym filtrem. Zamawiający dobiera wielkość filtrów do obecnego zapotrzebowania oraz obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego z uwzględnieniem parametrów wody surowej. Nie planuje się zwiększenia kubatury urządzeń filtracyjnych. Płukanie filtrów odbywa się ręcznie z wykorzystaniem etapów:

- wzruszanie złoża filtracyjnego powietrzem,

- płukanie złoża filtracyjnego woda powietrzę, woda,

- stabilizację złoża ze spustem pierwszego filtratu,

- powrót do procesu filtracji w trybie uzdatniania,

Zgodnie z SIWZ: Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty, dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty, a następnie uwzględnił w ofercie ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.  Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Pytania do części 2:

- Czy podczas prowadzonych prac przewiertowych istniejący rurociąg wody surowej będzie użytkowany?

- Czy projektowany wodociąg obejmuje włączenie do istniejącej studni? Jeśli tak: jaki jest rodzaj obudowy przedmiotowej studni (podziemna, nadziemna, lange, inna – jaka)?

- W jakiej odległości od istniejącego rurociągu powinien być poprowadzony projektowany wodociąg?

- Czy w obrębie istniejącego wodociągu zlokalizowane są inne media?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Tak.

Ad. 2

Inwestycja przewiduje wymianę rurociągu tłocznego od studni głębinowej działka nr 355/9 do wodociągu zlokalizowanego na działce  1363 obręb Strzałkowo. Wymieniany wodociąg należy wprowadzić do istniejącej studni głębinowej – obudowa betonowa podziemna.

Ad. 3

Projektowany wodociąg należy wykonać wzdłuż istniejącego rurociągu przy zachowaniu min. normowej i bezpiecznej odległości od czynnego rurociągu wynikającej z przyjętej technologii wykonania. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać punktowych odkrywek celem ustalenia wymaganych odległości od czynnej sieci oraz potwierdzenia warunków gruntowo – wodnych celem doboru właściwej technologii wykonania robót.

Ad. 4

Tak, wzdłuż wodociągu po obu jego stronach zlokalizowane są przewody zasilające.  Przed przystąpieniem do robót należy dokonać odkrywek punktowych celem zlokalizowania istniejącej infrastruktury ( uzbrojenia ), która nie jest zinwentaryzowana .

Pytania do części 3:

- Czy efektem końcowym przeprowadzonych prac jest uzyskanie określonych parametrów wody uzdatnionej? Jakich oraz w jakiej ilości powtórzeń powinny być przeprowadzone badania?

- Czy możliwe są przerwy w pracy stacji uzdatniania wody? Jak długie?

- Czy na obiekcie jest stały dozór przez pracowników firmy eksploatującej obiekt?

- Co Zamawiający rozumie przez określenie „montaż falownika”?

- W jakim układzie pracuje obecnie SUW: jednostopniowym czy dwustopniowym?

- Czy konstrukcja budynku SUW pozwala na bezinwazyjny montaż filtrów oraz aeratora? Jaka jest wielkość bramy wyjściowej do budynku?

- Czy w zakres orurowania  należy uwzględnić podłączenie zbiorników hydroforowych, zestawu pompowego, rurociągu wody uzdatnionej – wyjście ze stacji?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Szczegółowy zakres i efekt modernizacji SUW został określony w SIWZ, a w szczególności w załączniku do SIWZ pt. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  część 3. Ze względu na zmienność parametrów wody surowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić badania wody surowej na etapie doboru technologii uzdatniania wody. Zmiany parametrów wody surowej nie mogą stanowić podstawy do zmiany Umowy. Przed włączeniem stacji uzdatniania wody do sieci wodociągowej Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia spełnienia wymagań dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wymaga się uzyskania minimum dwóch pozytywnych wyników badań dla wody uzdatnionej. Badania należy przeprowadzić w odstępach 5-cio dniowych. Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii higienicznej po zakończeniu prac w PPIS Słupca.

Ad. 2

Należy zachować ciągłość dostaw wody mieszkańcom, nie dopuszcza się przerw dłuższych niż 3 godziny. Wykonawca powiadamia Zamawiającego (faksem, e-mailem) oraz gestora sieci (telefonicznie oraz emailem) o konieczności wstrzymania dostawy wody nie później jak 7dni przed planowanym wstrzymaniem dostaw. Wstrzymanie dostawy wody będzie mogło być zrealizowane po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

Ad. 3

Na stacji nie ma stałego dozoru. Parametry pracy stacji uzdatniania wody są codziennie kontrolowane przez pracownika spółki eksploatującej sieć wodociągową.

Ad. 4

Zamawiający nie wymaga zabudowy falownika.

Ad. 5

Stacja pracuje w modyfikowanym układzie dwustopniowym. Pompy pośrednie zasilają zbiorniki hydroforowe.

Ad. 6

Prześwit bramy to około 160cm. W przypadku konieczności rozbiórki bramy, wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawę lub wymianę stolarki.

Ad. 7

Szczegółowy zakres i efekt modernizacji SUW został określony w SIWZ, a w szczególności w załączniku do SIWZ pt. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  część 3  Na etapie realizacji prac projektowo – doborowych Wykonawca musi uzyskać szczegółowe warunki realizacji inwestycji – ustalić opracować i uzgodnić sposób prowadzenia prac z Przedsiębiorstwem EKO-DBAJ Sp. z o. o. Cielcza oraz Inspektorem Nadzoru. Warunki techniczne nie będą obejmowały zakresu wykonania prac, a jedynie sposób realizacji robót, który jest uzależniony od daty rozpoczęcia prac oraz czasu jaki Wykonawca będzie potrzebował na wykonanie przedmiotu umowy. Z uwagi iż roboty będą wykonywane na eksploatowanym obiekcie, wszelkiego rodzaju koszty i straty, które wynikną z zaniedbań/uchybień Wykonawcy  a mające związek bezpośrednio z prowadzeniem przedmiotowych robót, obciążają w całości Wykonawcę.

Miejsce wpięcia wymienianego orurowania to odpowiednio:

-ZASILANIE AERATORA ORAZ UKŁADU FILTRACYJNEGO -istniejące wejście rurociągu wody surowej do stacji – punkt wpięcia - wodomierz wody surowej. Pomiędzy wodomierzem a wymienianym orurowaniem należy zastosować zasuwę odcinającą oraz zawór zwrotny.

- WYJŚCIE WODY UZDATNIONEJ NA MAGAZYNY WODY. Istniejące wyjście z rur stalowych dn150, bezpośrednio przed wyjściem należy zamontować zasuwę odcinającą, zawór zwrotny oraz wodomierz wody uzdatnionej,

- ZASILANIE UKŁADU FILTRACYJNEGO WODĄ UZDATNIONĄ – PŁUKANIE – WYJŚCIE WODY UZDATNIONEJ NA MIEJSCOWOŚĆ – orurowanie należy wymienić od układu pompowego od układu filtracyjnego z uwzględnieniem podłączenia zbiorników hydroforowych oraz wyjścia wody uzdatnionej na miejscowość. W rurociągach zasilających hydrofory należy zamontować zasuwę odcinającą, rurociąg zasilający filtry w wodę uzdatnioną należy wyposażyć w zasuwy odcinające, zawór zwrotny oraz wodomierz zliczający ilość wody przeznaczonej do płukania filtrów, wyjście wody uzdatnionej należy wyposażyć w zasuwy odcinające, zawór zwrotny oraz wodomierz zliczający ilość wody wtłoczonej do sieci wodociągowej. Orurowanie wykonać ze stali nierdzewnej w gat. nie gorszym niż AISI 316.

Pytania do części 1:

Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Diamentowa (kontynuacja)

- Jaki jest zakres kanalizacji sanitarnej do wykonania? Prosimy podać opis kolektora                       z podaniem numeru studni początkowej i końcowej wraz ze wskazaniem, która ze studni            jest istniejąca.

- Prosimy o załączenie profilu podłużnego na cały zakres kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wykonania.

- Czy na tym zadaniu należy wykonać przykanaliki do granicy działek, jak przewiduje SIWZ? Jeśli tak, to prosimy o przesłanie zestawienia ze wskazaniem działek i długości przykanalika.

- Prosimy o wskazanie zarządców dróg/działek, na których zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna przewidziana do wykonania.

- Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej – jeśli była wykonana.

Odpowiedź:

Ad. 1

Zakres kanalizacji sanitarnej do wykonania obejmuje od studni S5 do studni S 12 . zadanie dotyczy dwóch projektów budowlanych . Pierwszy projekt obejmuje włączenie w istniejący kolektor sanitarny poprzez projektowaną studnię  S1 i dalej do studni S8 /projektowane/. Drugi projekt to włączenie w studnię S 8/ wg projektu pierwszego/  do studni S12/ wszystkie projektowane.

Ad. 2

załącznik nr 1, 1cd.

Ad. 3

Przykanaliki w granicach pasa drogowego. Należy dokonać wyceny w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany

Ad. 4

Wójt Gminy Strzałkowo

Ad. 5

Brak

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Pułaskiego

- Jaki jest zakres kanalizacji sanitarnej do wykonania? Prosimy podać opis kolektora                       z podaniem numerem studni początkowej i końcowej wraz ze wskazaniem, która ze studni jest istniejąca.

- Czy na tym zadaniu należy wykonać przykanaliki do granicy działek, jak przewiduje SIWZ? Jeśli tak, to prosimy o przesłanie zestawienia ze wskazaniem działek i długości przykanalika.

- Prosimy o wskazanie zarządców dróg/działek, na których zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna przewidziana do wykonania.

- Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej – jeśli była wykonana.

Odpowiedź:

Ad. 1

Zakres kanalizacji sanitarnej do wykonania obejmuje od studni S1 do studni S 4 / wszystkie studnie projektowane/. Włączenie w istniejący kolektor poprzez wbudowanie studni  S1 /zgodnie z projektem budowlanym/

Ad. 2

Przykanaliki w granicach pasa drogowego. Należy dokonać wyceny w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany

Ad. 3

Wójt Gminy Strzałkowo

Ad. 4

BRAK

Zadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Ks. Marusarza

- Do monitoringu jakiej firmy należy wpiąć przepompownię i czy koszty wpięcia                                są po stronie wykonawcy?

- Prosimy o doprecyzowanie zakresu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wybudowania – czy kolektor kan. sanitarnej grawitacyjnej fi200 między S9 a Sr14 jest do wykonania? Zgodnie z opisem SIWZ należy go uwzględnić w wycenie lecz obmiar rur i studni                          w załączonym przedmiarze robót nie zgadza się z opisanym zakresem.

- Prosimy o załączenie zestawienia studni (betonowych i tworzywowych) przewidzianych                 do wykonania wraz ze wskazaniem ich średnicy – występuje rozbieżność między projektem technicznym a STWiOR.

- Prosimy o załączenie zestawienia przyłączy kanalizacji sanitarnej do wykonania w ramach zadania wraz z wykazem działek i ich długością do granicy działki.

- Czy rurociąg tłoczny należy wykonać z rur PE jednowarstwowych czy trójwarstwowych?

- Jakie rury fi200 i fi160 należy przyjąć do wyceny – SN8 czy SN12?

- Prosimy o załączenie dokumentacji przepompowni P1 ze wskazaniem                                wydajności / wysokości podnoszenia pomp.

- Według projektu technicznego występuje wysoki stan wód gruntowych –                                prosimy o uwzględnienie odwodnienia wykopu w przedmiarze robót.

- Prosimy o wskazanie zarządców dróg/działek, na których zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna przewidziana do wykonania.

- Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź:

Ad. 1

Obecnie tłocznie i pompownie monitorowane są przez firmę HYDRO PARTNER. Projektowane pompownie należy wpiąć do istniejącego monitoringi z możliwością zdalnego ich sterowania. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z włączeniem.

Ad. 2

Kolektor grawitacyjny pomiędzy S9 a Sr 14 jest do wykonania

Ad. 3

Zestawienie studni w załączniku nr 2 . Należy dokonać wyceny w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany

Ad. 4

Zestawienie  przykanalików   w załączniku  nr 2

Należy dokonać wyceny w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany

Ad. 5

W przypadku wykonawstwa rurociągu tłocznego metodą bezwykopową należy zastosować     rury PE wielowarstwowych z płaszczem ochronnym.

Ad. 6

Zgodnie z dokumentacją

Ad. 7

Załącznik 2a

Ad. 8

Należy w cenie uwzględnić konieczność dokonania odwodnienia wykopu i prowadzenia

robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

Ad. 9

Wójt Gminy Strzałkowo na drodze gminnej i  powiatowej w przypadku odnowienia na rok 2021 Porozumienia ze Starostą Powiatu Słupeckiego lub Powiatowy Zarząd Dróg na drodze powiatowej

Ad. 10

Do wglądu w Urzędzie Gminy Strzałkowo /ze względu na rozmiar opracowania.

Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Strzałkowo ozn. Nr ewid. gruntów 45, 50/3, 48/12, ul. Leśna

- Do monitoringu jakiej firmy należy wpiąć przepompownię i czy koszty wpięcia                             są po stronie wykonawcy?

- Prosimy o załączenie zestawienia przyłączy kanalizacji sanitarnej do wykonania w ramach zadania wraz z wykazem działek i ich długością do granicy działki.

- W przedmiarze robót uwzględnione są studzienki tworzywowe fi425, które należy wykonać – prosimy o wskazanie ich numerów zgodnie z PZT.

- Prosimy o załączenie zestawienia przyłączy kanalizacji sanitarnej do wykonania w ramach zadania wraz z wykazem działek i ich długością do granicy działki.

- Prosimy o wskazanie zarządców dróg/działek, na których zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna przewidziana do wykonania.

- Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Obecnie tłocznie i pompownie monitorowane są przez firmę HYDRO PARTNER. Projektowane pompownie należy wpiąć do istniejącego monitoringi z możliwością zdalnego ich sterowania. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z włączeniem.

Ad. 2

Należy dokonać wyceny w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany

Zestawienie  przykanalików   w załączniku nr 3

Ad. 3

Po stronie wykonawcy jest prawidłowa zabudowa studzienek fi 425 zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 4

Należy dokonać wyceny w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany

Zestawienie  przykanalików   w załączniku nr 3

Ad. 5

Wójt Gminy Strzałkowo na drodze gminnej oraz właściciel drogi wewnętrznej

Ad. 6

Brak

Zadanie 5: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Strzałkowo, ul. Powidzka, Jagiellonów, Polna od studni S6 do studni S30

- Prosimy o załączenie profilu kanalizacji sanitarnej na odcinek od studni S20 do S24 i S22, od studni S15 do studni S30.

- Prosimy o wskazanie miejsca, w którym należy zdemontować i ponownie zamontować ogrodzenie (poz. w przedmiarze robót) ze wskazaniem rodzaju ogrodzenia – z czego                 jest wykonane, jakiej długości i jakie elementy (przęsła, furtka, brama itp.).                            Czy jest uregulowana kwestia formalna (porozumienie) z właścicielem działki                               w tej sprawie?

- Czy można zamienić sposób odwadniania wykopu na igłofiltry?

- Prosimy o załączenie zestawienia przyłączy kanalizacji sanitarnej do wykonania w ramach zadania wraz z wykazem działek i ich długością do granicy działki.

- Prosimy o wskazanie zarządców dróg/działek, na których zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna przewidziana do wykonania.

- Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej.

- Czy studnie betonowe mają być zwieńczone zwężką czy płytą?

- Czy kolektor kan. sanitarnej grawitacyjnej i przykanaliki mają być wykonane z rur PVC                z wydłużonym kielichem?

Odpowiedź:

Ad.1

załącznik nr 4a

Ad.2

Dotyczy ogrodzeń , które kolidują z wykonaniem rurociągu . Kwestie formalne będą regulowane na etapie wykonawstwa.

Ad.3

Zmiana może zostać dopuszczona na etapie wykonawst za zgodą inspektora nadzoru, bez generowania dodatkowych kosztów.

Ad.4

Należy dokonać wyceny w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany.

Wszystkie przyłącza zostały przedstawione w dokumentacji przetargowej -Projekt budowlany R2,R3 . Przyłącza tylko do granicy pasa drogowego.

Zestawienie  przykanalików   w załączniku nr 4

Ad.5

Wójt Gminy Strzałkowo na drodze gminnej i powiatowej w przypadku odnowienia na rok 2021 Porozumienia ze Starostą Powiatu Słupeckiego ub Powiatowy Zarząd Dróg.

Ad.6

BRAK

Ad.7

Zgodnie z dokumentacją techniczną.

Ad.8

Zgodnie z dokumentacją techniczną.

Zadanie 6: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Strzałkowo, ul. Powidzka

- Prosimy o załączenie zestawienia przyłączy kanalizacji sanitarnej do wykonania w ramach zadania wraz z wykazem działek i ich długością do granicy działki.

- Czy kolektor kan. sanitarnej grawitacyjnej i przykanaliki mają być wykonane z rur PVC                z wydłużonym kielichem?

- Do monitoringu jakiej firmy należy wpiąć przepompownię i czy koszty wpięcia                        są po stronie wykonawcy?

- Czy studnie betonowe mają być zwieńczone zwężką czy płytą?

- Prosimy o wskazanie zarządców dróg/działek, na których zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna przewidziana do wykonania.

- Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź:

Ad.1

Należy dokonać wyceny w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany

Zadanie obejmuje przykanaliki od każdej studni do lewej i prawej granicy pasa drogowego .

Zestawienie przykanalików zał.nr 5

Ad. 2

Zgodnie z dokumentacją techniczną

Ad.3

Obecnie tłocznie i pompownie monitorowane są przez firmę HYDRO PARTNER. Projektowane pompownie należy wpiąć do istniejącego monitoringi z możliwością zdalnego ich sterowania. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z włączeniem.

Ad.4

Zgodnie z dokumentacją techniczną

Ad. 5

Wójt Gminy Strzałkowo na drodze gminnej i powiatowej w przypadku odnowienia na rok 2021 Porozumienia ze Starostą Powiatu Słupeckiego

Ad.6

Brak

Pytania do części 2:

Część 2. Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie geod. Strzałkowo –   ul. Słoneczna – sieć wybudowana przed rokiem 2000

- Prosimy podać parametry istniejącej sieci wodociągowej – z jakiego materiału                              jest wykonana i jakiej jest średnicy?

- Prosimy o wskazanie miejsc przepięcia nowego wodociągu z istniejącą siecią oraz sposobu ich połączenia.

- Czy na rurociągu do wybudowania jest przewidziana armatura odcinająca lub hydranty? Jeśli tak, to prosimy o załączenia zestawienia armatury i wskazanie miejsca jej montażu.

- Prosimy o wskazanie zarządców dróg/działek, na których zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna przewidziana do wykonania.

- Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej.

- Prosimy o wykaz zakresu badań wody, które należy wykonać przed odbiorem końcowym wybudowanego wodociągu.

Odpowiedź:

Ad.1

Wymieniany odcinek wodociągu jest z rur żeliwnych dn 150.

Ad.2

Wpięcie na działce 1363 obręb Strzałkowo, połączenie istniejącego wodociągu PE z projektowanym rurociągiem za pomocą kształtki elektrooporowej. Wpięcie w studni głębinowej, działka nr 355/9 za pomocą niezbędnych kształtek (zastosowane materiały muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru) do istniejącej zasuwy dn 100.

Ad.3

Nie jest przewidziana.

Ad.4

Wójt Gminy Strzałkowo

Ad.5

Brak

Ad.6

-Escherichia coli (E. coli) .

-Bakterie grupy coli

- Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C

- Enterokoki

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Termin składania ofert nie  ulega zmianie.

Z-ca Wójta

/-/ Lidia Śmidowicz